## ProdPelton
|  |  |  | PRODUCCIÓN ANUAL |  | Proyecto 1 Turbina Pelton
Caudales clasificados |  |  |  | 15687.6652 | MWh
Día | Caudal natural Q [m3/s] | Caudal ecológico Qeco [m3/s] | Q - Qeco | DATOS SALTO |  | Día | Q - Qec (m3/s) | Q turbinado (m3/s) | Hbruto (m) | Pérd (m) | Hneto (m) | R turb | R gener | Rtr | Perd. autoc | ROG | Tiempo (h) | Pot. (KW) | Prod. (Kwh)
|  |  |  | SALTO BRUTO | SALTO NETO
1 | 0.15 | 0.4 | 0 | 215 | 198 | 1 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
2 | 0.17 | 0.4 | 0 | QEQUIPO | Q MIN TURB. | 2 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
3 | 0.21 | 0.4 | 0 | 2 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
4 | 0.23 | 0.4 | 0 | Kpérdidas | P front. [kW] | 4 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
5 | 0.24 | 0.4 | 0 | 4.25 | 3252.7927 | 5 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
6 | 0.26 | 0.4 | 0 | Horas equiv. | Factor Pl. | 6 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
7 | 0.27 | 0.4 | 0 | 4822.8297 | 0.55055 | 7 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
8 | 0.27 | 0.4 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
9 | 0.28 | 0.4 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
10 | 0.28 | 0.4 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
11 | 0.29 | 0.4 | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
12 | 0.29 | 0.4 | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
13 | 0.32 | 0.4 | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
14 | 0.32 | 0.4 | 0 |  |  | 14 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
15 | 0.34 | 0.4 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
16 | 0.35 | 0.4 | 0 |  |  | 16 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
17 | 0.35 | 0.4 | 0 |  |  | 17 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
18 | 0.35 | 0.4 | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
19 | 0.37 | 0.4 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
20 | 0.37 | 0.4 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
21 | 0.39 | 0.4 | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
22 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
23 | 0.42 | 0.4 | 0.02 |  |  | 23 | 0.02 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
24 | 0.42 | 0.4 | 0.02 |  |  | 24 | 0.02 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
25 | 0.44 | 0.4 | 0.04 |  |  | 25 | 0.04 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
26 | 0.44 | 0.4 | 0.04 |  |  | 26 | 0.04 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
27 | 0.46 | 0.4 | 0.06 |  |  | 27 | 0.06 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
28 | 0.46 | 0.4 | 0.06 |  |  | 28 | 0.06 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
29 | 0.47 | 0.4 | 0.07 |  |  | 29 | 0.07 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
30 | 0.47 | 0.4 | 0.07 |  |  | 30 | 0.07 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
31 | 0.48 | 0.4 | 0.08 |  |  | 31 | 0.08 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
32 | 0.48 | 0.4 | 0.08 |  |  | 32 | 0.08 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
33 | 0.49 | 0.4 | 0.09 |  |  | 33 | 0.09 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
34 | 0.49 | 0.4 | 0.09 |  |  | 34 | 0.09 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
35 | 0.51 | 0.4 | 0.11 |  |  | 35 | 0.11 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
36 | 0.51 | 0.4 | 0.11 |  |  | 36 | 0.11 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
37 | 0.51 | 0.4 | 0.11 |  |  | 37 | 0.11 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
38 | 0.53 | 0.4 | 0.13 |  |  | 38 | 0.13 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
39 | 0.54 | 0.4 | 0.14 |  |  | 39 | 0.14 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
40 | 0.55 | 0.4 | 0.15 |  |  | 40 | 0.15 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
41 | 0.55 | 0.4 | 0.15 |  |  | 41 | 0.15 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
42 | 0.56 | 0.4 | 0.16 |  |  | 42 | 0.16 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
43 | 0.57 | 0.4 | 0.17 |  |  | 43 | 0.17 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
44 | 0.59 | 0.4 | 0.19 |  |  | 44 | 0.19 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
45 | 0.61 | 0.4 | 0.21 |  |  | 45 | 0.21 | 0.21 | 215 | 0.18742 | 214.8126 | 0.7 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.3959 | 24 | 288.5217 | 6924.5218
46 | 0.62 | 0.4 | 0.22 |  |  | 46 | 0.22 | 0.22 | 215 | 0.2057 | 214.7943 | 0.7 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.3959 | 24 | 302.2352 | 7253.6438
47 | 0.63 | 0.4 | 0.23 |  |  | 47 | 0.23 | 0.23 | 215 | 0.22482 | 214.7752 | 0.7 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.3959 | 24 | 315.945 | 7582.6797
48 | 0.64 | 0.4 | 0.24 |  |  | 48 | 0.24 | 0.24 | 215 | 0.2448 | 214.7552 | 0.7 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.3959 | 24 | 329.6511 | 7911.6255
49 | 0.66 | 0.4 | 0.26 |  |  | 49 | 0.26 | 0.26 | 215 | 0.2873 | 214.7127 | 0.7 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.3959 | 24 | 357.0513 | 8569.2315
50 | 0.66 | 0.4 | 0.26 |  |  | 50 | 0.26 | 0.26 | 215 | 0.2873 | 214.7127 | 0.7 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.3959 | 24 | 357.0513 | 8569.2315
51 | 0.67 | 0.4 | 0.27 |  |  | 51 | 0.27 | 0.27 | 215 | 0.30983 | 214.6902 | 0.7 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.3959 | 24 | 370.7452 | 8897.8837
52 | 0.69 | 0.4 | 0.29 |  |  | 52 | 0.29 | 0.29 | 215 | 0.35742 | 214.6426 | 0.7 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.3959 | 24 | 398.1195 | 9554.8673
53 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |  |  | 53 | 0.3 | 0.3 | 215 | 0.3825 | 214.6175 | 0.7 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.3959 | 24 | 411.7996 | 9883.1908
54 | 0.72 | 0.4 | 0.32 |  |  | 54 | 0.32 | 0.32 | 215 | 0.4352 | 214.5648 | 0.787 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.1908 | 24 | 493.7245 | 11849.3885
55 | 0.73 | 0.4 | 0.33 |  |  | 55 | 0.33 | 0.33 | 215 | 0.46282 | 214.5372 | 0.787 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.1908 | 24 | 509.0879 | 12218.1086
56 | 0.75 | 0.4 | 0.35 |  |  | 56 | 0.35 | 0.35 | 215 | 0.52062 | 214.4794 | 0.787 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.1908 | 24 | 539.7962 | 12955.1088
57 | 0.76 | 0.4 | 0.36 |  |  | 57 | 0.36 | 0.36 | 215 | 0.5508 | 214.4492 | 0.787 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.1908 | 24 | 555.1408 | 13323.38
58 | 0.77 | 0.4 | 0.37 |  |  | 58 | 0.37 | 0.37 | 215 | 0.58182 | 214.4182 | 0.787 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.1908 | 24 | 570.4789 | 13691.4929
59 | 0.81 | 0.4 | 0.41 |  |  | 59 | 0.41 | 0.41 | 215 | 0.71443 | 214.2856 | 0.843 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7025 | 24 | 676.7151 | 16241.1628
60 | 0.82 | 0.4 | 0.42 |  |  | 60 | 0.42 | 0.42 | 215 | 0.7497 | 214.2503 | 0.843 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7025 | 24 | 693.1062 | 16634.55
61 | 0.84 | 0.4 | 0.44 |  |  | 61 | 0.44 | 0.44 | 215 | 0.8228 | 214.1772 | 0.843 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7025 | 24 | 725.8636 | 17420.7256
62 | 0.84 | 0.4 | 0.44 |  |  | 62 | 0.44 | 0.44 | 215 | 0.8228 | 214.1772 | 0.843 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7025 | 24 | 725.8636 | 17420.7256
63 | 0.86 | 0.4 | 0.46 |  |  | 63 | 0.46 | 0.46 | 215 | 0.8993 | 214.1007 | 0.843 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7025 | 24 | 758.5863 | 18206.0716
64 | 0.86 | 0.4 | 0.46 |  |  | 64 | 0.46 | 0.46 | 215 | 0.8993 | 214.1007 | 0.843 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7025 | 24 | 758.5863 | 18206.0716
65 | 0.86 | 0.4 | 0.46 |  |  | 65 | 0.46 | 0.46 | 215 | 0.8993 | 214.1007 | 0.843 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7025 | 24 | 758.5863 | 18206.0716
66 | 0.87 | 0.4 | 0.47 |  |  | 66 | 0.47 | 0.47 | 215 | 0.93882 | 214.0612 | 0.843 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7025 | 24 | 774.9342 | 18598.4217
67 | 0.89 | 0.4 | 0.49 |  |  | 67 | 0.49 | 0.49 | 215 | 1.0204 | 213.9796 | 0.843 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7025 | 24 | 807.6022 | 19382.4525
68 | 0.93 | 0.4 | 0.53 |  |  | 68 | 0.53 | 0.53 | 215 | 1.1938 | 213.8062 | 0.877 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0131 | 24 | 908.0238 | 21792.5705
69 | 0.95 | 0.4 | 0.55 |  |  | 69 | 0.55 | 0.55 | 215 | 1.2856 | 213.7144 | 0.877 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0131 | 24 | 941.8842 | 22605.2217
70 | 1.05 | 0.4 | 0.65 |  |  | 70 | 0.65 | 0.65 | 215 | 1.7956 | 213.2044 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1126.9405 | 27046.572
71 | 1.05 | 0.4 | 0.65 |  |  | 71 | 0.65 | 0.65 | 215 | 1.7956 | 213.2044 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1126.9405 | 27046.572
72 | 1.06 | 0.4 | 0.66 |  |  | 72 | 0.66 | 0.66 | 215 | 1.8513 | 213.1487 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1143.9792 | 27455.5016
73 | 1.06 | 0.4 | 0.66 |  |  | 73 | 0.66 | 0.66 | 215 | 1.8513 | 213.1487 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1143.9792 | 27455.5016
74 | 1.06 | 0.4 | 0.66 |  |  | 74 | 0.66 | 0.66 | 215 | 1.8513 | 213.1487 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1143.9792 | 27455.5016
75 | 1.07 | 0.4 | 0.67 |  |  | 75 | 0.67 | 0.67 | 215 | 1.9078 | 213.0922 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1161.0043 | 27864.1028
76 | 1.07 | 0.4 | 0.67 |  |  | 76 | 0.67 | 0.67 | 215 | 1.9078 | 213.0922 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1161.0043 | 27864.1028
77 | 1.07 | 0.4 | 0.67 |  |  | 77 | 0.67 | 0.67 | 215 | 1.9078 | 213.0922 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1161.0043 | 27864.1028
78 | 1.07 | 0.4 | 0.67 |  |  | 78 | 0.67 | 0.67 | 215 | 1.9078 | 213.0922 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1161.0043 | 27864.1028
79 | 1.07 | 0.4 | 0.67 |  |  | 79 | 0.67 | 0.67 | 215 | 1.9078 | 213.0922 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1161.0043 | 27864.1028
80 | 1.07 | 0.4 | 0.67 |  |  | 80 | 0.67 | 0.67 | 215 | 1.9078 | 213.0922 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1161.0043 | 27864.1028
81 | 1.07 | 0.4 | 0.67 |  |  | 81 | 0.67 | 0.67 | 215 | 1.9078 | 213.0922 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1161.0043 | 27864.1028
82 | 1.07 | 0.4 | 0.67 |  |  | 82 | 0.67 | 0.67 | 215 | 1.9078 | 213.0922 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1161.0043 | 27864.1028
83 | 1.08 | 0.4 | 0.68 |  |  | 83 | 0.68 | 0.68 | 215 | 1.9652 | 213.0348 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1178.0154 | 28272.3706
84 | 1.08 | 0.4 | 0.68 |  |  | 84 | 0.68 | 0.68 | 215 | 1.9652 | 213.0348 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1178.0154 | 28272.3706
85 | 1.08 | 0.4 | 0.68 |  |  | 85 | 0.68 | 0.68 | 215 | 1.9652 | 213.0348 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1178.0154 | 28272.3706
86 | 1.08 | 0.4 | 0.68 |  |  | 86 | 0.68 | 0.68 | 215 | 1.9652 | 213.0348 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1178.0154 | 28272.3706
87 | 1.08 | 0.4 | 0.68 |  |  | 87 | 0.68 | 0.68 | 215 | 1.9652 | 213.0348 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1178.0154 | 28272.3706
88 | 1.09 | 0.4 | 0.69 |  |  | 88 | 0.69 | 0.69 | 215 | 2.0234 | 212.9766 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1195.0125 | 28680.2999
89 | 1.09 | 0.4 | 0.69 |  |  | 89 | 0.69 | 0.69 | 215 | 2.0234 | 212.9766 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1195.0125 | 28680.2999
90 | 1.09 | 0.4 | 0.69 |  |  | 90 | 0.69 | 0.69 | 215 | 2.0234 | 212.9766 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1195.0125 | 28680.2999
91 | 1.09 | 0.4 | 0.69 |  |  | 91 | 0.69 | 0.69 | 215 | 2.0234 | 212.9766 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1195.0125 | 28680.2999
92 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |  |  | 92 | 0.7 | 0.7 | 215 | 2.0825 | 212.9175 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1218.8042 | 29251.3009
93 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |  |  | 93 | 0.7 | 0.7 | 215 | 2.0825 | 212.9175 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1218.8042 | 29251.3009
94 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |  |  | 94 | 0.7 | 0.7 | 215 | 2.0825 | 212.9175 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1218.8042 | 29251.3009
95 | 1.11 | 0.4 | 0.71 |  |  | 95 | 0.71 | 0.71 | 215 | 2.1424 | 212.8576 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1235.8678 | 29660.8264
96 | 1.11 | 0.4 | 0.71 |  |  | 96 | 0.71 | 0.71 | 215 | 2.1424 | 212.8576 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1235.8678 | 29660.8264
97 | 1.11 | 0.4 | 0.71 |  |  | 97 | 0.71 | 0.71 | 215 | 2.1424 | 212.8576 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1235.8678 | 29660.8264
98 | 1.15 | 0.4 | 0.75 |  |  | 98 | 0.75 | 0.75 | 215 | 2.3906 | 212.6094 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1303.9719 | 31295.3247
99 | 1.15 | 0.4 | 0.75 |  |  | 99 | 0.75 | 0.75 | 215 | 2.3906 | 212.6094 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1303.9719 | 31295.3247
100 | 1.16 | 0.4 | 0.76 |  |  | 100 | 0.76 | 0.76 | 215 | 2.4548 | 212.5452 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1320.9593 | 31703.0234
101 | 1.16 | 0.4 | 0.76 |  |  | 101 | 0.76 | 0.76 | 215 | 2.4548 | 212.5452 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1320.9593 | 31703.0234
102 | 1.16 | 0.4 | 0.76 |  |  | 102 | 0.76 | 0.76 | 215 | 2.4548 | 212.5452 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1320.9593 | 31703.0234
103 | 1.17 | 0.4 | 0.77 |  |  | 103 | 0.77 | 0.77 | 215 | 2.5198 | 212.4802 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1337.9309 | 32110.3418
104 | 1.17 | 0.4 | 0.77 |  |  | 104 | 0.77 | 0.77 | 215 | 2.5198 | 212.4802 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1337.9309 | 32110.3418
105 | 1.17 | 0.4 | 0.77 |  |  | 105 | 0.77 | 0.77 | 215 | 2.5198 | 212.4802 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1337.9309 | 32110.3418
106 | 1.17 | 0.4 | 0.77 |  |  | 106 | 0.77 | 0.77 | 215 | 2.5198 | 212.4802 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1337.9309 | 32110.3418
107 | 1.18 | 0.4 | 0.78 |  |  | 107 | 0.78 | 0.78 | 215 | 2.5857 | 212.4143 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1354.8864 | 32517.2748
108 | 1.18 | 0.4 | 0.78 |  |  | 108 | 0.78 | 0.78 | 215 | 2.5857 | 212.4143 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1354.8864 | 32517.2748
109 | 1.19 | 0.4 | 0.79 |  |  | 109 | 0.79 | 0.79 | 215 | 2.6524 | 212.3476 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1371.8257 | 32923.8174
110 | 1.19 | 0.4 | 0.79 |  |  | 110 | 0.79 | 0.79 | 215 | 2.6524 | 212.3476 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1371.8257 | 32923.8174
111 | 1.19 | 0.4 | 0.79 |  |  | 111 | 0.79 | 0.79 | 215 | 2.6524 | 212.3476 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1371.8257 | 32923.8174
112 | 1.19 | 0.4 | 0.79 |  |  | 112 | 0.79 | 0.79 | 215 | 2.6524 | 212.3476 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1371.8257 | 32923.8174
113 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |  |  | 113 | 0.8 | 0.8 | 215 | 2.72 | 212.28 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1388.7485 | 33329.9647
114 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |  |  | 114 | 0.8 | 0.8 | 215 | 2.72 | 212.28 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1388.7485 | 33329.9647
115 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |  |  | 115 | 0.8 | 0.8 | 215 | 2.72 | 212.28 | 0.895 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1776 | 24 | 1388.7485 | 33329.9647
116 | 1.21 | 0.4 | 0.81 |  |  | 116 | 0.81 | 0.81 | 215 | 2.7884 | 212.2116 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1415.078 | 33961.8728
117 | 1.21 | 0.4 | 0.81 |  |  | 117 | 0.81 | 0.81 | 215 | 2.7884 | 212.2116 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1415.078 | 33961.8728
118 | 1.21 | 0.4 | 0.81 |  |  | 118 | 0.81 | 0.81 | 215 | 2.7884 | 212.2116 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1415.078 | 33961.8728
119 | 1.21 | 0.4 | 0.81 |  |  | 119 | 0.81 | 0.81 | 215 | 2.7884 | 212.2116 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1415.078 | 33961.8728
120 | 1.21 | 0.4 | 0.81 |  |  | 120 | 0.81 | 0.81 | 215 | 2.7884 | 212.2116 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1415.078 | 33961.8728
121 | 1.21 | 0.4 | 0.81 |  |  | 121 | 0.81 | 0.81 | 215 | 2.7884 | 212.2116 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1415.078 | 33961.8728
122 | 1.21 | 0.4 | 0.81 |  |  | 122 | 0.81 | 0.81 | 215 | 2.7884 | 212.2116 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1415.078 | 33961.8728
123 | 1.21 | 0.4 | 0.81 |  |  | 123 | 0.81 | 0.81 | 215 | 2.7884 | 212.2116 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1415.078 | 33961.8728
124 | 1.22 | 0.4 | 0.82 |  |  | 124 | 0.82 | 0.82 | 215 | 2.8577 | 212.1423 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1432.0805 | 34369.9317
125 | 1.22 | 0.4 | 0.82 |  |  | 125 | 0.82 | 0.82 | 215 | 2.8577 | 212.1423 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1432.0805 | 34369.9317
126 | 1.22 | 0.4 | 0.82 |  |  | 126 | 0.82 | 0.82 | 215 | 2.8577 | 212.1423 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1432.0805 | 34369.9317
127 | 1.23 | 0.4 | 0.83 |  |  | 127 | 0.83 | 0.83 | 215 | 2.9278 | 212.0722 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1449.0657 | 34777.5774
128 | 1.23 | 0.4 | 0.83 |  |  | 128 | 0.83 | 0.83 | 215 | 2.9278 | 212.0722 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1449.0657 | 34777.5774
129 | 1.23 | 0.4 | 0.83 |  |  | 129 | 0.83 | 0.83 | 215 | 2.9278 | 212.0722 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1449.0657 | 34777.5774
130 | 1.23 | 0.4 | 0.83 |  |  | 130 | 0.83 | 0.83 | 215 | 2.9278 | 212.0722 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1449.0657 | 34777.5774
131 | 1.23 | 0.4 | 0.83 |  |  | 131 | 0.83 | 0.83 | 215 | 2.9278 | 212.0722 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1449.0657 | 34777.5774
132 | 1.23 | 0.4 | 0.83 |  |  | 132 | 0.83 | 0.83 | 215 | 2.9278 | 212.0722 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1449.0657 | 34777.5774
133 | 1.23 | 0.4 | 0.83 |  |  | 133 | 0.83 | 0.83 | 215 | 2.9278 | 212.0722 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1449.0657 | 34777.5774
134 | 1.23 | 0.4 | 0.83 |  |  | 134 | 0.83 | 0.83 | 215 | 2.9278 | 212.0722 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1449.0657 | 34777.5774
135 | 1.24 | 0.4 | 0.84 |  |  | 135 | 0.84 | 0.84 | 215 | 2.9988 | 212.0012 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1466.0335 | 35184.805
136 | 1.24 | 0.4 | 0.84 |  |  | 136 | 0.84 | 0.84 | 215 | 2.9988 | 212.0012 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1466.0335 | 35184.805
137 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 137 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
138 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 138 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
139 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 139 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
140 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 140 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
141 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 141 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
142 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 142 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
143 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 143 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
144 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 144 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
145 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 145 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
146 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 146 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
147 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 147 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
148 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 148 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
149 | 1.25 | 0.4 | 0.85 |  |  | 149 | 0.85 | 0.85 | 215 | 3.0706 | 211.9294 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1482.9837 | 35591.6094
150 | 1.26 | 0.4 | 0.86 |  |  | 150 | 0.86 | 0.86 | 215 | 3.1433 | 211.8567 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1499.9161 | 35997.9855
151 | 1.26 | 0.4 | 0.86 |  |  | 151 | 0.86 | 0.86 | 215 | 3.1433 | 211.8567 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1499.9161 | 35997.9855
152 | 1.26 | 0.4 | 0.86 |  |  | 152 | 0.86 | 0.86 | 215 | 3.1433 | 211.8567 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1499.9161 | 35997.9855
153 | 1.26 | 0.4 | 0.86 |  |  | 153 | 0.86 | 0.86 | 215 | 3.1433 | 211.8567 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1499.9161 | 35997.9855
154 | 1.26 | 0.4 | 0.86 |  |  | 154 | 0.86 | 0.86 | 215 | 3.1433 | 211.8567 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1499.9161 | 35997.9855
155 | 1.26 | 0.4 | 0.86 |  |  | 155 | 0.86 | 0.86 | 215 | 3.1433 | 211.8567 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1499.9161 | 35997.9855
156 | 1.27 | 0.4 | 0.87 |  |  | 156 | 0.87 | 0.87 | 215 | 3.2168 | 211.7832 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1516.8303 | 36403.9283
157 | 1.28 | 0.4 | 0.88 |  |  | 157 | 0.88 | 0.88 | 215 | 3.2912 | 211.7088 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1533.7264 | 36809.4329
158 | 1.28 | 0.4 | 0.88 |  |  | 158 | 0.88 | 0.88 | 215 | 3.2912 | 211.7088 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1533.7264 | 36809.4329
159 | 1.28 | 0.4 | 0.88 |  |  | 159 | 0.88 | 0.88 | 215 | 3.2912 | 211.7088 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1533.7264 | 36809.4329
160 | 1.29 | 0.4 | 0.89 |  |  | 160 | 0.89 | 0.89 | 215 | 3.3664 | 211.6336 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1550.6039 | 37214.494
161 | 1.29 | 0.4 | 0.89 |  |  | 161 | 0.89 | 0.89 | 215 | 3.3664 | 211.6336 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1550.6039 | 37214.494
162 | 1.29 | 0.4 | 0.89 |  |  | 162 | 0.89 | 0.89 | 215 | 3.3664 | 211.6336 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1550.6039 | 37214.494
163 | 1.34 | 0.4 | 0.94 |  |  | 163 | 0.94 | 0.94 | 215 | 3.7553 | 211.2447 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1634.7072 | 39232.9729
164 | 1.34 | 0.4 | 0.94 |  |  | 164 | 0.94 | 0.94 | 215 | 3.7553 | 211.2447 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1634.7072 | 39232.9729
165 | 1.38 | 0.4 | 0.98 |  |  | 165 | 0.98 | 0.98 | 215 | 4.0817 | 210.9183 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1701.6359 | 40839.2616
166 | 1.38 | 0.4 | 0.98 |  |  | 166 | 0.98 | 0.98 | 215 | 4.0817 | 210.9183 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1701.6359 | 40839.2616
167 | 1.4 | 0.4 | 1 |  |  | 167 | 1 | 1 | 215 | 4.25 | 210.75 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 1734.9777 | 41639.4636
168 | 1.41 | 0.4 | 1.01 |  |  | 168 | 1.01 | 1.01 | 215 | 4.3354 | 210.6646 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1753.5612 | 42085.4694
169 | 1.41 | 0.4 | 1.01 |  |  | 169 | 1.01 | 1.01 | 215 | 4.3354 | 210.6646 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1753.5612 | 42085.4694
170 | 1.42 | 0.4 | 1.02 |  |  | 170 | 1.02 | 1.02 | 215 | 4.4217 | 210.5783 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1770.198 | 42484.751
171 | 1.42 | 0.4 | 1.02 |  |  | 171 | 1.02 | 1.02 | 215 | 4.4217 | 210.5783 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1770.198 | 42484.751
172 | 1.42 | 0.4 | 1.02 |  |  | 172 | 1.02 | 1.02 | 215 | 4.4217 | 210.5783 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1770.198 | 42484.751
173 | 1.42 | 0.4 | 1.02 |  |  | 173 | 1.02 | 1.02 | 215 | 4.4217 | 210.5783 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1770.198 | 42484.751
174 | 1.43 | 0.4 | 1.03 |  |  | 174 | 1.03 | 1.03 | 215 | 4.5088 | 210.4912 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1786.8133 | 42883.5181
175 | 1.43 | 0.4 | 1.03 |  |  | 175 | 1.03 | 1.03 | 215 | 4.5088 | 210.4912 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1786.8133 | 42883.5181
176 | 1.44 | 0.4 | 1.04 |  |  | 176 | 1.04 | 1.04 | 215 | 4.5968 | 210.4032 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1803.4069 | 43281.7657
177 | 1.44 | 0.4 | 1.04 |  |  | 177 | 1.04 | 1.04 | 215 | 4.5968 | 210.4032 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1803.4069 | 43281.7657
178 | 1.44 | 0.4 | 1.04 |  |  | 178 | 1.04 | 1.04 | 215 | 4.5968 | 210.4032 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1803.4069 | 43281.7657
179 | 1.44 | 0.4 | 1.04 |  |  | 179 | 1.04 | 1.04 | 215 | 4.5968 | 210.4032 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1803.4069 | 43281.7657
180 | 1.44 | 0.4 | 1.04 |  |  | 180 | 1.04 | 1.04 | 215 | 4.5968 | 210.4032 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1803.4069 | 43281.7657
181 | 1.44 | 0.4 | 1.04 |  |  | 181 | 1.04 | 1.04 | 215 | 4.5968 | 210.4032 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1803.4069 | 43281.7657
182 | 1.44 | 0.4 | 1.04 |  |  | 182 | 1.04 | 1.04 | 215 | 4.5968 | 210.4032 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1803.4069 | 43281.7657
183 | 1.44 | 0.4 | 1.04 |  |  | 183 | 1.04 | 1.04 | 215 | 4.5968 | 210.4032 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1803.4069 | 43281.7657
184 | 1.45 | 0.4 | 1.05 |  |  | 184 | 1.05 | 1.05 | 215 | 4.6856 | 210.3144 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1819.9787 | 43679.4888
185 | 1.45 | 0.4 | 1.05 |  |  | 185 | 1.05 | 1.05 | 215 | 4.6856 | 210.3144 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1819.9787 | 43679.4888
186 | 1.45 | 0.4 | 1.05 |  |  | 186 | 1.05 | 1.05 | 215 | 4.6856 | 210.3144 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1819.9787 | 43679.4888
187 | 1.45 | 0.4 | 1.05 |  |  | 187 | 1.05 | 1.05 | 215 | 4.6856 | 210.3144 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1819.9787 | 43679.4888
188 | 1.45 | 0.4 | 1.05 |  |  | 188 | 1.05 | 1.05 | 215 | 4.6856 | 210.3144 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1819.9787 | 43679.4888
189 | 1.45 | 0.4 | 1.05 |  |  | 189 | 1.05 | 1.05 | 215 | 4.6856 | 210.3144 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1819.9787 | 43679.4888
190 | 1.48 | 0.4 | 1.08 |  |  | 190 | 1.08 | 1.08 | 215 | 4.9572 | 210.0428 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1869.5608 | 44869.4602
191 | 1.48 | 0.4 | 1.08 |  |  | 191 | 1.08 | 1.08 | 215 | 4.9572 | 210.0428 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1869.5608 | 44869.4602
192 | 1.48 | 0.4 | 1.08 |  |  | 192 | 1.08 | 1.08 | 215 | 4.9572 | 210.0428 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1869.5608 | 44869.4602
193 | 1.48 | 0.4 | 1.08 |  |  | 193 | 1.08 | 1.08 | 215 | 4.9572 | 210.0428 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1869.5608 | 44869.4602
194 | 1.48 | 0.4 | 1.08 |  |  | 194 | 1.08 | 1.08 | 215 | 4.9572 | 210.0428 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1869.5608 | 44869.4602
195 | 1.49 | 0.4 | 1.09 |  |  | 195 | 1.09 | 1.09 | 215 | 5.0494 | 209.9506 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1886.0431 | 45265.0346
196 | 1.49 | 0.4 | 1.09 |  |  | 196 | 1.09 | 1.09 | 215 | 5.0494 | 209.9506 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1886.0431 | 45265.0346
197 | 1.49 | 0.4 | 1.09 |  |  | 197 | 1.09 | 1.09 | 215 | 5.0494 | 209.9506 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1886.0431 | 45265.0346
198 | 1.49 | 0.4 | 1.09 |  |  | 198 | 1.09 | 1.09 | 215 | 5.0494 | 209.9506 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1886.0431 | 45265.0346
199 | 1.49 | 0.4 | 1.09 |  |  | 199 | 1.09 | 1.09 | 215 | 5.0494 | 209.9506 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1886.0431 | 45265.0346
200 | 1.49 | 0.4 | 1.09 |  |  | 200 | 1.09 | 1.09 | 215 | 5.0494 | 209.9506 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1886.0431 | 45265.0346
201 | 1.5 | 0.4 | 1.1 |  |  | 201 | 1.1 | 1.1 | 215 | 5.1425 | 209.8575 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1902.5025 | 45660.0592
202 | 1.5 | 0.4 | 1.1 |  |  | 202 | 1.1 | 1.1 | 215 | 5.1425 | 209.8575 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1902.5025 | 45660.0592
203 | 1.52 | 0.4 | 1.12 |  |  | 203 | 1.12 | 1.12 | 215 | 5.3312 | 209.6688 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1935.3516 | 46448.4389
204 | 1.55 | 0.4 | 1.15 |  |  | 204 | 1.15 | 1.15 | 215 | 5.6206 | 209.3794 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1984.4483 | 47626.7591
205 | 1.55 | 0.4 | 1.15 |  |  | 205 | 1.15 | 1.15 | 215 | 5.6206 | 209.3794 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1984.4483 | 47626.7591
206 | 1.55 | 0.4 | 1.15 |  |  | 206 | 1.15 | 1.15 | 215 | 5.6206 | 209.3794 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1984.4483 | 47626.7591
207 | 1.55 | 0.4 | 1.15 |  |  | 207 | 1.15 | 1.15 | 215 | 5.6206 | 209.3794 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1984.4483 | 47626.7591
208 | 1.55 | 0.4 | 1.15 |  |  | 208 | 1.15 | 1.15 | 215 | 5.6206 | 209.3794 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1984.4483 | 47626.7591
209 | 1.55 | 0.4 | 1.15 |  |  | 209 | 1.15 | 1.15 | 215 | 5.6206 | 209.3794 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1984.4483 | 47626.7591
210 | 1.55 | 0.4 | 1.15 |  |  | 210 | 1.15 | 1.15 | 215 | 5.6206 | 209.3794 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1984.4483 | 47626.7591
211 | 1.55 | 0.4 | 1.15 |  |  | 211 | 1.15 | 1.15 | 215 | 5.6206 | 209.3794 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 1984.4483 | 47626.7591
212 | 1.56 | 0.4 | 1.16 |  |  | 212 | 1.16 | 1.16 | 215 | 5.7188 | 209.2812 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2000.7658 | 48018.3791
213 | 1.56 | 0.4 | 1.16 |  |  | 213 | 1.16 | 1.16 | 215 | 5.7188 | 209.2812 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2000.7658 | 48018.3791
214 | 1.56 | 0.4 | 1.16 |  |  | 214 | 1.16 | 1.16 | 215 | 5.7188 | 209.2812 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2000.7658 | 48018.3791
215 | 1.56 | 0.4 | 1.16 |  |  | 215 | 1.16 | 1.16 | 215 | 5.7188 | 209.2812 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2000.7658 | 48018.3791
216 | 1.57 | 0.4 | 1.17 |  |  | 216 | 1.17 | 1.17 | 215 | 5.8178 | 209.1822 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2017.0589 | 48409.4141
217 | 1.58 | 0.4 | 1.18 |  |  | 217 | 1.18 | 1.18 | 215 | 5.9177 | 209.0823 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2033.3275 | 48799.8589
218 | 1.58 | 0.4 | 1.18 |  |  | 218 | 1.18 | 1.18 | 215 | 5.9177 | 209.0823 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2033.3275 | 48799.8589
219 | 1.58 | 0.4 | 1.18 |  |  | 219 | 1.18 | 1.18 | 215 | 5.9177 | 209.0823 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2033.3275 | 48799.8589
220 | 1.58 | 0.4 | 1.18 |  |  | 220 | 1.18 | 1.18 | 215 | 5.9177 | 209.0823 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2033.3275 | 48799.8589
221 | 1.58 | 0.4 | 1.18 |  |  | 221 | 1.18 | 1.18 | 215 | 5.9177 | 209.0823 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2033.3275 | 48799.8589
222 | 1.58 | 0.4 | 1.18 |  |  | 222 | 1.18 | 1.18 | 215 | 5.9177 | 209.0823 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2033.3275 | 48799.8589
223 | 1.59 | 0.4 | 1.19 |  |  | 223 | 1.19 | 1.19 | 215 | 6.0184 | 208.9816 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2049.5712 | 49189.7085
224 | 1.6 | 0.4 | 1.2 |  |  | 224 | 1.2 | 1.2 | 215 | 6.12 | 208.88 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2065.7899 | 49578.958
225 | 1.6 | 0.4 | 1.2 |  |  | 225 | 1.2 | 1.2 | 215 | 6.12 | 208.88 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2065.7899 | 49578.958
226 | 1.6 | 0.4 | 1.2 |  |  | 226 | 1.2 | 1.2 | 215 | 6.12 | 208.88 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2065.7899 | 49578.958
227 | 1.6 | 0.4 | 1.2 |  |  | 227 | 1.2 | 1.2 | 215 | 6.12 | 208.88 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2065.7899 | 49578.958
228 | 1.6 | 0.4 | 1.2 |  |  | 228 | 1.2 | 1.2 | 215 | 6.12 | 208.88 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2065.7899 | 49578.958
229 | 1.6 | 0.4 | 1.2 |  |  | 229 | 1.2 | 1.2 | 215 | 6.12 | 208.88 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2065.7899 | 49578.958
230 | 1.6 | 0.4 | 1.2 |  |  | 230 | 1.2 | 1.2 | 215 | 6.12 | 208.88 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2065.7899 | 49578.958
231 | 1.61 | 0.4 | 1.21 |  |  | 231 | 1.21 | 1.21 | 215 | 6.2224 | 208.7776 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2081.9834 | 49967.6022
232 | 1.61 | 0.4 | 1.21 |  |  | 232 | 1.21 | 1.21 | 215 | 6.2224 | 208.7776 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2081.9834 | 49967.6022
233 | 1.63 | 0.4 | 1.23 |  |  | 233 | 1.23 | 1.23 | 215 | 6.4298 | 208.5702 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2114.2939 | 50743.0546
234 | 1.63 | 0.4 | 1.23 |  |  | 234 | 1.23 | 1.23 | 215 | 6.4298 | 208.5702 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2114.2939 | 50743.0546
235 | 1.63 | 0.4 | 1.23 |  |  | 235 | 1.23 | 1.23 | 215 | 6.4298 | 208.5702 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2114.2939 | 50743.0546
236 | 1.64 | 0.4 | 1.24 |  |  | 236 | 1.24 | 1.24 | 215 | 6.5348 | 208.4652 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2130.4105 | 51129.8527
237 | 1.64 | 0.4 | 1.24 |  |  | 237 | 1.24 | 1.24 | 215 | 6.5348 | 208.4652 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2130.4105 | 51129.8527
238 | 1.64 | 0.4 | 1.24 |  |  | 238 | 1.24 | 1.24 | 215 | 6.5348 | 208.4652 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2130.4105 | 51129.8527
239 | 1.65 | 0.4 | 1.25 |  |  | 239 | 1.25 | 1.25 | 215 | 6.6406 | 208.3594 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2146.5011 | 51516.0254
240 | 1.66 | 0.4 | 1.26 |  |  | 240 | 1.26 | 1.26 | 215 | 6.7473 | 208.2527 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2162.5653 | 51901.5677
241 | 1.66 | 0.4 | 1.26 |  |  | 241 | 1.26 | 1.26 | 215 | 6.7473 | 208.2527 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2162.5653 | 51901.5677
242 | 1.67 | 0.4 | 1.27 |  |  | 242 | 1.27 | 1.27 | 215 | 6.8548 | 208.1452 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2178.6031 | 52286.4744
243 | 1.67 | 0.4 | 1.27 |  |  | 243 | 1.27 | 1.27 | 215 | 6.8548 | 208.1452 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2178.6031 | 52286.4744
244 | 1.67 | 0.4 | 1.27 |  |  | 244 | 1.27 | 1.27 | 215 | 6.8548 | 208.1452 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2178.6031 | 52286.4744
245 | 1.68 | 0.4 | 1.28 |  |  | 245 | 1.28 | 1.28 | 215 | 6.9632 | 208.0368 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2194.6142 | 52670.7405
246 | 1.69 | 0.4 | 1.29 |  |  | 246 | 1.29 | 1.29 | 215 | 7.0724 | 207.9276 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2210.5984 | 53054.3611
247 | 1.69 | 0.4 | 1.29 |  |  | 247 | 1.29 | 1.29 | 215 | 7.0724 | 207.9276 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 2210.5984 | 53054.3611
248 | 1.71 | 0.4 | 1.31 |  |  | 248 | 1.31 | 1.31 | 215 | 7.2934 | 207.7066 | 0.903 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2507 | 24 | 2244.9713 | 53879.3122
249 | 1.75 | 0.4 | 1.35 |  |  | 249 | 1.35 | 1.35 | 215 | 7.7456 | 207.2544 | 0.903 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2507 | 24 | 2308.4833 | 55403.5991
250 | 1.75 | 0.4 | 1.35 |  |  | 250 | 1.35 | 1.35 | 215 | 7.7456 | 207.2544 | 0.903 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2507 | 24 | 2308.4833 | 55403.5991
251 | 1.75 | 0.4 | 1.35 |  |  | 251 | 1.35 | 1.35 | 215 | 7.7456 | 207.2544 | 0.903 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2507 | 24 | 2308.4833 | 55403.5991
252 | 1.75 | 0.4 | 1.35 |  |  | 252 | 1.35 | 1.35 | 215 | 7.7456 | 207.2544 | 0.903 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2507 | 24 | 2308.4833 | 55403.5991
253 | 1.77 | 0.4 | 1.37 |  |  | 253 | 1.37 | 1.37 | 215 | 7.9768 | 207.0232 | 0.903 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2507 | 24 | 2340.0697 | 56161.6728
254 | 1.77 | 0.4 | 1.37 |  |  | 254 | 1.37 | 1.37 | 215 | 7.9768 | 207.0232 | 0.903 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2507 | 24 | 2340.0697 | 56161.6728
255 | 1.78 | 0.4 | 1.38 |  |  | 255 | 1.38 | 1.38 | 215 | 8.0937 | 206.9063 | 0.903 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2507 | 24 | 2355.8198 | 56539.6745
256 | 1.79 | 0.4 | 1.39 |  |  | 256 | 1.39 | 1.39 | 215 | 8.2114 | 206.7886 | 0.903 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2507 | 24 | 2371.5408 | 56916.9793
257 | 1.8 | 0.4 | 1.4 |  |  | 257 | 1.4 | 1.4 | 215 | 8.33 | 206.67 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2389.8763 | 57357.0304
258 | 1.8 | 0.4 | 1.4 |  |  | 258 | 1.4 | 1.4 | 215 | 8.33 | 206.67 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2389.8763 | 57357.0304
259 | 1.82 | 0.4 | 1.42 |  |  | 259 | 1.42 | 1.42 | 215 | 8.5697 | 206.4303 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2421.2059 | 58108.9424
260 | 1.83 | 0.4 | 1.43 |  |  | 260 | 1.43 | 1.43 | 215 | 8.6908 | 206.3092 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2436.826 | 58483.8242
261 | 1.83 | 0.4 | 1.43 |  |  | 261 | 1.43 | 1.43 | 215 | 8.6908 | 206.3092 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2436.826 | 58483.8242
262 | 1.83 | 0.4 | 1.43 |  |  | 262 | 1.43 | 1.43 | 215 | 8.6908 | 206.3092 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2436.826 | 58483.8242
263 | 1.85 | 0.4 | 1.45 |  |  | 263 | 1.45 | 1.45 | 215 | 8.9356 | 206.0644 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2467.9756 | 59231.4141
264 | 1.86 | 0.4 | 1.46 |  |  | 264 | 1.46 | 1.46 | 215 | 9.0593 | 205.9407 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2483.5047 | 59604.1122
265 | 1.86 | 0.4 | 1.46 |  |  | 265 | 1.46 | 1.46 | 215 | 9.0593 | 205.9407 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2483.5047 | 59604.1122
266 | 1.88 | 0.4 | 1.48 |  |  | 266 | 1.48 | 1.48 | 215 | 9.3092 | 205.6908 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2514.4704 | 60347.2891
267 | 1.93 | 0.4 | 1.53 |  |  | 267 | 1.53 | 1.53 | 215 | 9.9488 | 205.0512 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 2594.202 | 62260.847
268 | 1.93 | 0.4 | 1.53 |  |  | 268 | 1.53 | 1.53 | 215 | 9.9488 | 205.0512 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 2594.202 | 62260.847
269 | 1.93 | 0.4 | 1.53 |  |  | 269 | 1.53 | 1.53 | 215 | 9.9488 | 205.0512 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 2594.202 | 62260.847
270 | 1.98 | 0.4 | 1.58 |  |  | 270 | 1.58 | 1.58 | 215 | 10.6097 | 204.3903 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 2670.3455 | 64088.2923
271 | 2 | 0.4 | 1.6 |  |  | 271 | 1.6 | 1.6 | 215 | 10.88 | 204.12 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 2700.5712 | 64813.7089
272 | 2.07 | 0.4 | 1.67 |  |  | 272 | 1.67 | 1.67 | 215 | 11.8528 | 203.1472 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 2805.2873 | 67326.8956
273 | 2.07 | 0.4 | 1.67 |  |  | 273 | 1.67 | 1.67 | 215 | 11.8528 | 203.1472 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 2805.2873 | 67326.8956
274 | 2.09 | 0.4 | 1.69 |  |  | 274 | 1.69 | 1.69 | 215 | 12.1384 | 202.8616 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 2834.8925 | 68037.4188
275 | 2.17 | 0.4 | 1.77 |  |  | 275 | 1.77 | 1.77 | 215 | 13.3148 | 201.6852 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2948.609 | 70766.6155
276 | 2.17 | 0.4 | 1.77 |  |  | 276 | 1.77 | 1.77 | 215 | 13.3148 | 201.6852 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2948.609 | 70766.6155
277 | 2.17 | 0.4 | 1.77 |  |  | 277 | 1.77 | 1.77 | 215 | 13.3148 | 201.6852 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2948.609 | 70766.6155
278 | 2.19 | 0.4 | 1.79 |  |  | 278 | 1.79 | 1.79 | 215 | 13.6174 | 201.3826 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2977.4526 | 71458.8633
279 | 2.19 | 0.4 | 1.79 |  |  | 279 | 1.79 | 1.79 | 215 | 13.6174 | 201.3826 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2598 | 24 | 2977.4526 | 71458.8633
280 | 2.21 | 0.4 | 1.81 |  |  | 280 | 1.81 | 1.81 | 215 | 13.9234 | 201.0766 | 0.903 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2507 | 24 | 3002.8201 | 72067.6825
281 | 2.25 | 0.4 | 1.85 |  |  | 281 | 1.85 | 1.85 | 215 | 14.5456 | 200.4544 | 0.903 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2507 | 24 | 3059.6837 | 73432.4081
282 | 2.32 | 0.4 | 1.92 |  |  | 282 | 1.92 | 1.92 | 215 | 15.6672 | 199.3328 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 3150.6945 | 75616.6685
283 | 2.34 | 0.4 | 1.94 |  |  | 283 | 1.94 | 1.94 | 215 | 15.9953 | 199.0047 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 3178.2742 | 76278.5813
284 | 2.34 | 0.4 | 1.94 |  |  | 284 | 1.94 | 1.94 | 215 | 15.9953 | 199.0047 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 3178.2742 | 76278.5813
285 | 2.35 | 0.4 | 1.95 |  |  | 285 | 1.95 | 1.95 | 215 | 16.1606 | 198.8394 | 0.901 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2324 | 24 | 3192.0031 | 76608.074
286 | 2.4 | 0.4 | 2 |  |  | 286 | 2 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
287 | 2.4 | 0.4 | 2 |  |  | 287 | 2 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
288 | 2.4 | 0.4 | 2 |  |  | 288 | 2 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
289 | 2.4 | 0.4 | 2 |  |  | 289 | 2 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
290 | 2.45 | 0.4 | 2.05 |  |  | 290 | 2.05 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
291 | 2.46 | 0.4 | 2.06 |  |  | 291 | 2.06 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
292 | 2.47 | 0.4 | 2.07 |  |  | 292 | 2.07 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
293 | 2.48 | 0.4 | 2.08 |  |  | 293 | 2.08 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
294 | 2.48 | 0.4 | 2.08 |  |  | 294 | 2.08 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
295 | 2.5 | 0.4 | 2.1 |  |  | 295 | 2.1 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
296 | 2.54 | 0.4 | 2.14 |  |  | 296 | 2.14 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
297 | 2.54 | 0.4 | 2.14 |  |  | 297 | 2.14 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
298 | 2.64 | 0.4 | 2.24 |  |  | 298 | 2.24 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
299 | 2.65 | 0.4 | 2.25 |  |  | 299 | 2.25 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
300 | 2.67 | 0.4 | 2.27 |  |  | 300 | 2.27 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
301 | 2.67 | 0.4 | 2.27 |  |  | 301 | 2.27 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
302 | 2.69 | 0.4 | 2.29 |  |  | 302 | 2.29 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
303 | 2.69 | 0.4 | 2.29 |  |  | 303 | 2.29 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
304 | 2.75 | 0.4 | 2.35 |  |  | 304 | 2.35 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
305 | 2.77 | 0.4 | 2.37 |  |  | 305 | 2.37 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
306 | 2.88 | 0.4 | 2.48 |  |  | 306 | 2.48 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
307 | 2.89 | 0.4 | 2.49 |  |  | 307 | 2.49 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
308 | 2.94 | 0.4 | 2.54 |  |  | 308 | 2.54 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
309 | 2.94 | 0.4 | 2.54 |  |  | 309 | 2.54 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
310 | 2.96 | 0.4 | 2.56 |  |  | 310 | 2.56 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
311 | 2.96 | 0.4 | 2.56 |  |  | 311 | 2.56 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
312 | 2.97 | 0.4 | 2.57 |  |  | 312 | 2.57 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
313 | 2.99 | 0.4 | 2.59 |  |  | 313 | 2.59 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
314 | 3.06 | 0.4 | 2.66 |  |  | 314 | 2.66 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
315 | 3.06 | 0.4 | 2.66 |  |  | 315 | 2.66 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
316 | 3.08 | 0.4 | 2.68 |  |  | 316 | 2.68 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
317 | 3.12 | 0.4 | 2.72 |  |  | 317 | 2.72 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
318 | 3.14 | 0.4 | 2.74 |  |  | 318 | 2.74 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
319 | 3.23 | 0.4 | 2.83 |  |  | 319 | 2.83 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
320 | 3.24 | 0.4 | 2.84 |  |  | 320 | 2.84 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
321 | 3.28 | 0.4 | 2.88 |  |  | 321 | 2.88 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
322 | 3.3 | 0.4 | 2.9 |  |  | 322 | 2.9 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
323 | 3.3 | 0.4 | 2.9 |  |  | 323 | 2.9 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
324 | 3.33 | 0.4 | 2.93 |  |  | 324 | 2.93 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
325 | 3.34 | 0.4 | 2.94 |  |  | 325 | 2.94 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
326 | 3.36 | 0.4 | 2.96 |  |  | 326 | 2.96 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
327 | 3.36 | 0.4 | 2.96 |  |  | 327 | 2.96 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
328 | 3.41 | 0.4 | 3.01 |  |  | 328 | 3.01 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
329 | 3.49 | 0.4 | 3.09 |  |  | 329 | 3.09 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
330 | 3.49 | 0.4 | 3.09 |  |  | 330 | 3.09 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
331 | 3.49 | 0.4 | 3.09 |  |  | 331 | 3.09 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
332 | 3.54 | 0.4 | 3.14 |  |  | 332 | 3.14 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
333 | 3.61 | 0.4 | 3.21 |  |  | 333 | 3.21 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
334 | 3.93 | 0.4 | 3.53 |  |  | 334 | 3.53 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
335 | 3.93 | 0.4 | 3.53 |  |  | 335 | 3.53 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
336 | 3.97 | 0.4 | 3.57 |  |  | 336 | 3.57 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
337 | 4.09 | 0.4 | 3.69 |  |  | 337 | 3.69 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
338 | 4.21 | 0.4 | 3.81 |  |  | 338 | 3.81 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
339 | 4.37 | 0.4 | 3.97 |  |  | 339 | 3.97 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
340 | 4.63 | 0.4 | 4.23 |  |  | 340 | 4.23 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
341 | 4.86 | 0.4 | 4.46 |  |  | 341 | 4.46 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
342 | 4.9 | 0.4 | 4.5 |  |  | 342 | 4.5 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
343 | 4.97 | 0.4 | 4.57 |  |  | 343 | 4.57 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
344 | 5.07 | 0.4 | 4.67 |  |  | 344 | 4.67 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
345 | 5.1 | 0.4 | 4.7 |  |  | 345 | 4.7 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
346 | 5.21 | 0.4 | 4.81 |  |  | 346 | 4.81 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
347 | 5.26 | 0.4 | 4.86 |  |  | 347 | 4.86 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
348 | 5.29 | 0.4 | 4.89 |  |  | 348 | 4.89 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
349 | 5.34 | 0.4 | 4.94 |  |  | 349 | 4.94 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
350 | 5.39 | 0.4 | 4.99 |  |  | 350 | 4.99 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
351 | 5.44 | 0.4 | 5.04 |  |  | 351 | 5.04 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
352 | 5.49 | 0.4 | 5.09 |  |  | 352 | 5.09 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
353 | 5.5 | 0.4 | 5.1 |  |  | 353 | 5.1 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
354 | 5.6 | 0.4 | 5.2 |  |  | 354 | 5.2 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
355 | 5.6 | 0.4 | 5.2 |  |  | 355 | 5.2 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
356 | 5.7 | 0.4 | 5.3 |  |  | 356 | 5.3 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
357 | 5.76 | 0.4 | 5.36 |  |  | 357 | 5.36 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
358 | 5.93 | 0.4 | 5.53 |  |  | 358 | 5.53 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
359 | 5.96 | 0.4 | 5.56 |  |  | 359 | 5.56 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
360 | 5.99 | 0.4 | 5.59 |  |  | 360 | 5.59 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
361 | 6.15 | 0.4 | 5.75 |  |  | 361 | 5.75 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
362 | 6.15 | 0.4 | 5.75 |  |  | 362 | 5.75 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
363 | 6.15 | 0.4 | 5.75 |  |  | 363 | 5.75 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
364 | 6.15 | 0.4 | 5.75 |  |  | 364 | 5.75 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
365 | 6.26 | 0.4 | 5.86 |  |  | 365 | 5.86 | 2 | 215 | 17 | 198 | 0.899 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2141 | 24 | 3252.7927 | 78067.0251
[17 empty] | Producción bruta total kWh |  | 16007821.6769
[17 empty] | Potencia punto frontera kW |  | 3252.7927
[17 empty] | Pérdidas por indisponibilidad 2% |  | 320156.4335
[17 empty] | Producción neta total kWh |  | 15687665.2433
Rendimientos Pelton
% caudal | Rendimiento
0% | 0
10% | 0.7
15% | 0.787
20% | 0.843
25% | 0.877
30% | 0.89
35% | 0.895
40% | 0.901
45% | 0.901
50% | 0.902
55% | 0.902
60% | 0.902
65% | 0.903
70% | 0.904
75% | 0.905
80% | 0.905
85% | 0.904
90% | 0.903
95% | 0.901
100% | 0.899

## SignificafoAbreviaturas
Q MIN TURB: | Caudal mínimo turbinable (caudal de arranque de la turbina)
P front. [kW] | Potencia máxima entregada en punto frontera (bornes de transformador). [kW]
K pérdidas: | Coeficiente de pérdidas de carga a caudales parciales (K x Q^2 = pérdida de carga para caudal Q) [adimensional]
Horas equiv. | Horas equivalentes [h]
Factor Pl. | Factor de planta [adimensional]
Q - Qec (m3/s) | Caudal natural menos caudal ecológico [m3/s]
Hbruto (m) | Salto bruto [m]
Pérd (m) | Pérdida de carga (en su caso, a cargas parciales) [m]
Hneto (m) | Salto neto [m]
R turb | Rendimiento de la turbina (a cargas parciales, en su caso) [adimensional]
R gener | Rendimiento generador [adimensional]
Rtr | Rendimiento transformador [adimensional]
Perd. autoc | Pérdidas de la central por autoconsumo [tanto por uno]
ROG | Factor energético global [m/s2]. Producto de los rendimientos por la aceleración de la gravedad
Pot. (KW) | Potencia entregada en punto frontera (bornes de transformador) a cargas parciales. [kW]
Prod.(Kwh) | Producción entregada en punto frontera (bornes de transformador) a cargas parciales. [kWh]