## ProdFrancis
|  |  |  | PRODUCCIÓN ANUAL |  | Proyecto 1 Turbina Francis
Caudales clasificados |  |  |  | 4328.225 | MWh
Día | Caudal natural Q [m3/s] | Caudal ecológico Qeco [m3/s] | Q - Qeco | DATOS SALTO |  | Día | Q - Qec (m3/s) | Q turbinado (m3/s) | Hbruto (m) | Pérd (m) | Hneto (m) | R turb | R gener | Rtr | Perd. autoc | ROG | Tiempo (h) | Pot. (KW) | Prod. (Kwh)
|  |  |  | SALTO BRUTO | SALTO NETO
1 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 52.25 | 50.35 | 1 | 0.05 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
2 | 0.17 | 0.1 | 0.07 | QEQUIPO | Q MIN TURB. | 2 | 0.07 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
3 | 0.21 | 0.1 | 0.11 | 2.4 | 0.84 | 3 | 0.11 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
4 | 0.23 | 0.1 | 0.13 | Kpérdidas | P front. [kW] | 4 | 0.13 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
5 | 0.24 | 0.1 | 0.14 | 0.32986 | 1002.5316 | 5 | 0.14 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
6 | 0.26 | 0.1 | 0.16 | Horas equiv. | Factor Pl. | 6 | 0.16 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
7 | 0.27 | 0.1 | 0.17 | 4317.2953 | 0.49284 | 7 | 0.17 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
8 | 0.27 | 0.1 | 0.17 |  |  | 8 | 0.17 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
9 | 0.28 | 0.1 | 0.18 |  |  | 9 | 0.18 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
10 | 0.28 | 0.1 | 0.18 |  |  | 10 | 0.18 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
11 | 0.29 | 0.1 | 0.19 |  |  | 11 | 0.19 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
12 | 0.29 | 0.1 | 0.19 |  |  | 12 | 0.19 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
13 | 0.32 | 0.1 | 0.22 |  |  | 13 | 0.22 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
14 | 0.32 | 0.1 | 0.22 |  |  | 14 | 0.22 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
15 | 0.34 | 0.1 | 0.24 |  |  | 15 | 0.24 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
16 | 0.35 | 0.1 | 0.25 |  |  | 16 | 0.25 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
17 | 0.35 | 0.1 | 0.25 |  |  | 17 | 0.25 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
18 | 0.35 | 0.1 | 0.25 |  |  | 18 | 0.25 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
19 | 0.37 | 0.1 | 0.27 |  |  | 19 | 0.27 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
20 | 0.37 | 0.1 | 0.27 |  |  | 20 | 0.27 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
21 | 0.39 | 0.1 | 0.29 |  |  | 21 | 0.29 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
22 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | 22 | 0.3 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
23 | 0.42 | 0.1 | 0.32 |  |  | 23 | 0.32 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
24 | 0.42 | 0.1 | 0.32 |  |  | 24 | 0.32 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
25 | 0.44 | 0.1 | 0.34 |  |  | 25 | 0.34 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
26 | 0.44 | 0.1 | 0.34 |  |  | 26 | 0.34 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
27 | 0.46 | 0.1 | 0.36 |  |  | 27 | 0.36 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
28 | 0.46 | 0.1 | 0.36 |  |  | 28 | 0.36 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
29 | 0.47 | 0.1 | 0.37 |  |  | 29 | 0.37 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
30 | 0.47 | 0.1 | 0.37 |  |  | 30 | 0.37 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
31 | 0.48 | 0.1 | 0.38 |  |  | 31 | 0.38 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
32 | 0.48 | 0.1 | 0.38 |  |  | 32 | 0.38 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
33 | 0.49 | 0.1 | 0.39 |  |  | 33 | 0.39 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
34 | 0.49 | 0.1 | 0.39 |  |  | 34 | 0.39 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
35 | 0.51 | 0.1 | 0.41 |  |  | 35 | 0.41 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
36 | 0.51 | 0.1 | 0.41 |  |  | 36 | 0.41 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
37 | 0.51 | 0.1 | 0.41 |  |  | 37 | 0.41 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
38 | 0.53 | 0.1 | 0.43 |  |  | 38 | 0.43 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
39 | 0.54 | 0.1 | 0.44 |  |  | 39 | 0.44 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
40 | 0.55 | 0.1 | 0.45 |  |  | 40 | 0.45 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
41 | 0.55 | 0.1 | 0.45 |  |  | 41 | 0.45 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
42 | 0.56 | 0.1 | 0.46 |  |  | 42 | 0.46 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
43 | 0.57 | 0.1 | 0.47 |  |  | 43 | 0.47 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
44 | 0.59 | 0.1 | 0.49 |  |  | 44 | 0.49 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
45 | 0.61 | 0.1 | 0.51 |  |  | 45 | 0.51 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
46 | 0.62 | 0.1 | 0.52 |  |  | 46 | 0.52 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
47 | 0.63 | 0.1 | 0.53 |  |  | 47 | 0.53 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
48 | 0.64 | 0.1 | 0.54 |  |  | 48 | 0.54 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
49 | 0.66 | 0.1 | 0.56 |  |  | 49 | 0.56 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
50 | 0.66 | 0.1 | 0.56 |  |  | 50 | 0.56 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
51 | 0.67 | 0.1 | 0.57 |  |  | 51 | 0.57 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
52 | 0.69 | 0.1 | 0.59 |  |  | 52 | 0.59 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
53 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  |  | 53 | 0.6 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
54 | 0.72 | 0.1 | 0.62 |  |  | 54 | 0.62 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
55 | 0.73 | 0.1 | 0.63 |  |  | 55 | 0.63 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
56 | 0.75 | 0.1 | 0.65 |  |  | 56 | 0.65 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
57 | 0.76 | 0.1 | 0.66 |  |  | 57 | 0.66 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
58 | 0.77 | 0.1 | 0.67 |  |  | 58 | 0.67 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
59 | 0.81 | 0.1 | 0.71 |  |  | 59 | 0.71 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
60 | 0.82 | 0.1 | 0.72 |  |  | 60 | 0.72 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
61 | 0.84 | 0.1 | 0.74 |  |  | 61 | 0.74 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
62 | 0.84 | 0.1 | 0.74 |  |  | 62 | 0.74 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
63 | 0.86 | 0.1 | 0.76 |  |  | 63 | 0.76 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
64 | 0.86 | 0.1 | 0.76 |  |  | 64 | 0.76 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
65 | 0.86 | 0.1 | 0.76 |  |  | 65 | 0.76 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
66 | 0.87 | 0.1 | 0.77 |  |  | 66 | 0.77 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
67 | 0.89 | 0.1 | 0.79 |  |  | 67 | 0.79 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
68 | 0.93 | 0.1 | 0.83 |  |  | 68 | 0.83 | 0 | 52.25 | 0 | 52.25 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
69 | 0.95 | 0.1 | 0.85 |  |  | 69 | 0.85 | 0.85 | 52.25 | 0.23832 | 52.0117 | 0.44 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 4.0203 | 24 | 177.7354 | 4265.6498
70 | 1.05 | 0.1 | 0.95 |  |  | 70 | 0.95 | 0.95 | 52.25 | 0.2977 | 51.9523 | 0.44 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 4.0203 | 24 | 198.4187 | 4762.0485
71 | 1.05 | 0.1 | 0.95 |  |  | 71 | 0.95 | 0.95 | 52.25 | 0.2977 | 51.9523 | 0.44 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 4.0203 | 24 | 198.4187 | 4762.0485
72 | 1.06 | 0.1 | 0.96 |  |  | 72 | 0.96 | 0.96 | 52.25 | 0.304 | 51.946 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 273.3859 | 6561.2615
73 | 1.06 | 0.1 | 0.96 |  |  | 73 | 0.96 | 0.96 | 52.25 | 0.304 | 51.946 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 273.3859 | 6561.2615
74 | 1.06 | 0.1 | 0.96 |  |  | 74 | 0.96 | 0.96 | 52.25 | 0.304 | 51.946 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 273.3859 | 6561.2615
75 | 1.07 | 0.1 | 0.97 |  |  | 75 | 0.97 | 0.97 | 52.25 | 0.31037 | 51.9396 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 276.1998 | 6628.7955
76 | 1.07 | 0.1 | 0.97 |  |  | 76 | 0.97 | 0.97 | 52.25 | 0.31037 | 51.9396 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 276.1998 | 6628.7955
77 | 1.07 | 0.1 | 0.97 |  |  | 77 | 0.97 | 0.97 | 52.25 | 0.31037 | 51.9396 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 276.1998 | 6628.7955
78 | 1.07 | 0.1 | 0.97 |  |  | 78 | 0.97 | 0.97 | 52.25 | 0.31037 | 51.9396 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 276.1998 | 6628.7955
79 | 1.07 | 0.1 | 0.97 |  |  | 79 | 0.97 | 0.97 | 52.25 | 0.31037 | 51.9396 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 276.1998 | 6628.7955
80 | 1.07 | 0.1 | 0.97 |  |  | 80 | 0.97 | 0.97 | 52.25 | 0.31037 | 51.9396 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 276.1998 | 6628.7955
81 | 1.07 | 0.1 | 0.97 |  |  | 81 | 0.97 | 0.97 | 52.25 | 0.31037 | 51.9396 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 276.1998 | 6628.7955
82 | 1.07 | 0.1 | 0.97 |  |  | 82 | 0.97 | 0.97 | 52.25 | 0.31037 | 51.9396 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 276.1998 | 6628.7955
83 | 1.08 | 0.1 | 0.98 |  |  | 83 | 0.98 | 0.98 | 52.25 | 0.3168 | 51.9332 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 279.0127 | 6696.3042
84 | 1.08 | 0.1 | 0.98 |  |  | 84 | 0.98 | 0.98 | 52.25 | 0.3168 | 51.9332 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 279.0127 | 6696.3042
85 | 1.08 | 0.1 | 0.98 |  |  | 85 | 0.98 | 0.98 | 52.25 | 0.3168 | 51.9332 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 279.0127 | 6696.3042
86 | 1.08 | 0.1 | 0.98 |  |  | 86 | 0.98 | 0.98 | 52.25 | 0.3168 | 51.9332 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 279.0127 | 6696.3042
87 | 1.08 | 0.1 | 0.98 |  |  | 87 | 0.98 | 0.98 | 52.25 | 0.3168 | 51.9332 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 279.0127 | 6696.3042
88 | 1.09 | 0.1 | 0.99 |  |  | 88 | 0.99 | 0.99 | 52.25 | 0.3233 | 51.9267 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 281.8245 | 6763.7874
89 | 1.09 | 0.1 | 0.99 |  |  | 89 | 0.99 | 0.99 | 52.25 | 0.3233 | 51.9267 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 281.8245 | 6763.7874
90 | 1.09 | 0.1 | 0.99 |  |  | 90 | 0.99 | 0.99 | 52.25 | 0.3233 | 51.9267 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 281.8245 | 6763.7874
91 | 1.09 | 0.1 | 0.99 |  |  | 91 | 0.99 | 0.99 | 52.25 | 0.3233 | 51.9267 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 281.8245 | 6763.7874
92 | 1.1 | 0.1 | 1 |  |  | 92 | 1 | 1 | 52.25 | 0.32986 | 51.9201 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 284.6352 | 6831.2448
93 | 1.1 | 0.1 | 1 |  |  | 93 | 1 | 1 | 52.25 | 0.32986 | 51.9201 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 284.6352 | 6831.2448
94 | 1.1 | 0.1 | 1 |  |  | 94 | 1 | 1 | 52.25 | 0.32986 | 51.9201 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 284.6352 | 6831.2448
95 | 1.11 | 0.1 | 1.01 |  |  | 95 | 1.01 | 1.01 | 52.25 | 0.33649 | 51.9135 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 287.4448 | 6898.6762
96 | 1.11 | 0.1 | 1.01 |  |  | 96 | 1.01 | 1.01 | 52.25 | 0.33649 | 51.9135 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 287.4448 | 6898.6762
97 | 1.11 | 0.1 | 1.01 |  |  | 97 | 1.01 | 1.01 | 52.25 | 0.33649 | 51.9135 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 287.4448 | 6898.6762
98 | 1.15 | 0.1 | 1.05 |  |  | 98 | 1.05 | 1.05 | 52.25 | 0.36367 | 51.8863 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 298.6723 | 7168.1361
99 | 1.15 | 0.1 | 1.05 |  |  | 99 | 1.05 | 1.05 | 52.25 | 0.36367 | 51.8863 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 298.6723 | 7168.1361
100 | 1.16 | 0.1 | 1.06 |  |  | 100 | 1.06 | 1.06 | 52.25 | 0.37063 | 51.8794 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 301.4764 | 7235.4333
101 | 1.16 | 0.1 | 1.06 |  |  | 101 | 1.06 | 1.06 | 52.25 | 0.37063 | 51.8794 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 301.4764 | 7235.4333
102 | 1.16 | 0.1 | 1.06 |  |  | 102 | 1.06 | 1.06 | 52.25 | 0.37063 | 51.8794 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 301.4764 | 7235.4333
103 | 1.17 | 0.1 | 1.07 |  |  | 103 | 1.07 | 1.07 | 52.25 | 0.37766 | 51.8723 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 304.2793 | 7302.703
104 | 1.17 | 0.1 | 1.07 |  |  | 104 | 1.07 | 1.07 | 52.25 | 0.37766 | 51.8723 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 304.2793 | 7302.703
105 | 1.17 | 0.1 | 1.07 |  |  | 105 | 1.07 | 1.07 | 52.25 | 0.37766 | 51.8723 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 304.2793 | 7302.703
106 | 1.17 | 0.1 | 1.07 |  |  | 106 | 1.07 | 1.07 | 52.25 | 0.37766 | 51.8723 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 304.2793 | 7302.703
107 | 1.18 | 0.1 | 1.08 |  |  | 107 | 1.08 | 1.08 | 52.25 | 0.38475 | 51.8653 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 307.081 | 7369.9448
108 | 1.18 | 0.1 | 1.08 |  |  | 108 | 1.08 | 1.08 | 52.25 | 0.38475 | 51.8653 | 0.6 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 5.4822 | 24 | 307.081 | 7369.9448
109 | 1.19 | 0.1 | 1.09 |  |  | 109 | 1.09 | 1.09 | 52.25 | 0.39191 | 51.8581 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 340.8698 | 8180.8743
110 | 1.19 | 0.1 | 1.09 |  |  | 110 | 1.09 | 1.09 | 52.25 | 0.39191 | 51.8581 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 340.8698 | 8180.8743
111 | 1.19 | 0.1 | 1.09 |  |  | 111 | 1.09 | 1.09 | 52.25 | 0.39191 | 51.8581 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 340.8698 | 8180.8743
112 | 1.19 | 0.1 | 1.09 |  |  | 112 | 1.09 | 1.09 | 52.25 | 0.39191 | 51.8581 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 340.8698 | 8180.8743
113 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |  |  | 113 | 1.1 | 1.1 | 52.25 | 0.39913 | 51.8509 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 343.9491 | 8254.7781
114 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |  |  | 114 | 1.1 | 1.1 | 52.25 | 0.39913 | 51.8509 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 343.9491 | 8254.7781
115 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |  |  | 115 | 1.1 | 1.1 | 52.25 | 0.39913 | 51.8509 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 343.9491 | 8254.7781
116 | 1.21 | 0.1 | 1.11 |  |  | 116 | 1.11 | 1.11 | 52.25 | 0.40642 | 51.8436 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 347.0271 | 8328.6504
117 | 1.21 | 0.1 | 1.11 |  |  | 117 | 1.11 | 1.11 | 52.25 | 0.40642 | 51.8436 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 347.0271 | 8328.6504
118 | 1.21 | 0.1 | 1.11 |  |  | 118 | 1.11 | 1.11 | 52.25 | 0.40642 | 51.8436 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 347.0271 | 8328.6504
119 | 1.21 | 0.1 | 1.11 |  |  | 119 | 1.11 | 1.11 | 52.25 | 0.40642 | 51.8436 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 347.0271 | 8328.6504
120 | 1.21 | 0.1 | 1.11 |  |  | 120 | 1.11 | 1.11 | 52.25 | 0.40642 | 51.8436 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 347.0271 | 8328.6504
121 | 1.21 | 0.1 | 1.11 |  |  | 121 | 1.11 | 1.11 | 52.25 | 0.40642 | 51.8436 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 347.0271 | 8328.6504
122 | 1.21 | 0.1 | 1.11 |  |  | 122 | 1.11 | 1.11 | 52.25 | 0.40642 | 51.8436 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 347.0271 | 8328.6504
123 | 1.21 | 0.1 | 1.11 |  |  | 123 | 1.11 | 1.11 | 52.25 | 0.40642 | 51.8436 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 347.0271 | 8328.6504
124 | 1.22 | 0.1 | 1.12 |  |  | 124 | 1.12 | 1.12 | 52.25 | 0.41378 | 51.8362 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 350.1038 | 8402.491
125 | 1.22 | 0.1 | 1.12 |  |  | 125 | 1.12 | 1.12 | 52.25 | 0.41378 | 51.8362 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 350.1038 | 8402.491
126 | 1.22 | 0.1 | 1.12 |  |  | 126 | 1.12 | 1.12 | 52.25 | 0.41378 | 51.8362 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 350.1038 | 8402.491
127 | 1.23 | 0.1 | 1.13 |  |  | 127 | 1.13 | 1.13 | 52.25 | 0.4212 | 51.8288 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 353.1791 | 8476.2994
128 | 1.23 | 0.1 | 1.13 |  |  | 128 | 1.13 | 1.13 | 52.25 | 0.4212 | 51.8288 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 353.1791 | 8476.2994
129 | 1.23 | 0.1 | 1.13 |  |  | 129 | 1.13 | 1.13 | 52.25 | 0.4212 | 51.8288 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 353.1791 | 8476.2994
130 | 1.23 | 0.1 | 1.13 |  |  | 130 | 1.13 | 1.13 | 52.25 | 0.4212 | 51.8288 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 353.1791 | 8476.2994
131 | 1.23 | 0.1 | 1.13 |  |  | 131 | 1.13 | 1.13 | 52.25 | 0.4212 | 51.8288 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 353.1791 | 8476.2994
132 | 1.23 | 0.1 | 1.13 |  |  | 132 | 1.13 | 1.13 | 52.25 | 0.4212 | 51.8288 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 353.1791 | 8476.2994
133 | 1.23 | 0.1 | 1.13 |  |  | 133 | 1.13 | 1.13 | 52.25 | 0.4212 | 51.8288 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 353.1791 | 8476.2994
134 | 1.23 | 0.1 | 1.13 |  |  | 134 | 1.13 | 1.13 | 52.25 | 0.4212 | 51.8288 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 353.1791 | 8476.2994
135 | 1.24 | 0.1 | 1.14 |  |  | 135 | 1.14 | 1.14 | 52.25 | 0.42869 | 51.8213 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 356.2531 | 8550.0755
136 | 1.24 | 0.1 | 1.14 |  |  | 136 | 1.14 | 1.14 | 52.25 | 0.42869 | 51.8213 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 356.2531 | 8550.0755
137 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 137 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
138 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 138 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
139 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 139 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
140 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 140 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
141 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 141 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
142 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 142 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
143 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 143 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
144 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 144 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
145 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 145 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
146 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 146 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
147 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 147 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
148 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 148 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
149 | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  |  | 149 | 1.15 | 1.15 | 52.25 | 0.43624 | 51.8138 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 359.3258 | 8623.8189
150 | 1.26 | 0.1 | 1.16 |  |  | 150 | 1.16 | 1.16 | 52.25 | 0.44386 | 51.8061 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 362.3971 | 8697.5293
151 | 1.26 | 0.1 | 1.16 |  |  | 151 | 1.16 | 1.16 | 52.25 | 0.44386 | 51.8061 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 362.3971 | 8697.5293
152 | 1.26 | 0.1 | 1.16 |  |  | 152 | 1.16 | 1.16 | 52.25 | 0.44386 | 51.8061 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 362.3971 | 8697.5293
153 | 1.26 | 0.1 | 1.16 |  |  | 153 | 1.16 | 1.16 | 52.25 | 0.44386 | 51.8061 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 362.3971 | 8697.5293
154 | 1.26 | 0.1 | 1.16 |  |  | 154 | 1.16 | 1.16 | 52.25 | 0.44386 | 51.8061 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 362.3971 | 8697.5293
155 | 1.26 | 0.1 | 1.16 |  |  | 155 | 1.16 | 1.16 | 52.25 | 0.44386 | 51.8061 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 362.3971 | 8697.5293
156 | 1.27 | 0.1 | 1.17 |  |  | 156 | 1.17 | 1.17 | 52.25 | 0.45155 | 51.7985 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 365.4669 | 8771.2066
157 | 1.28 | 0.1 | 1.18 |  |  | 157 | 1.18 | 1.18 | 52.25 | 0.4593 | 51.7907 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 368.5354 | 8844.8503
158 | 1.28 | 0.1 | 1.18 |  |  | 158 | 1.18 | 1.18 | 52.25 | 0.4593 | 51.7907 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 368.5354 | 8844.8503
159 | 1.28 | 0.1 | 1.18 |  |  | 159 | 1.18 | 1.18 | 52.25 | 0.4593 | 51.7907 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 368.5354 | 8844.8503
160 | 1.29 | 0.1 | 1.19 |  |  | 160 | 1.19 | 1.19 | 52.25 | 0.46712 | 51.7829 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 371.6025 | 8918.4603
161 | 1.29 | 0.1 | 1.19 |  |  | 161 | 1.19 | 1.19 | 52.25 | 0.46712 | 51.7829 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 371.6025 | 8918.4603
162 | 1.29 | 0.1 | 1.19 |  |  | 162 | 1.19 | 1.19 | 52.25 | 0.46712 | 51.7829 | 0.66 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.0304 | 24 | 371.6025 | 8918.4603
163 | 1.34 | 0.1 | 1.24 |  |  | 163 | 1.24 | 1.24 | 52.25 | 0.50719 | 51.7428 | 0.719 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.5695 | 24 | 421.5043 | 10116.1044
164 | 1.34 | 0.1 | 1.24 |  |  | 164 | 1.24 | 1.24 | 52.25 | 0.50719 | 51.7428 | 0.719 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.5695 | 24 | 421.5043 | 10116.1044
165 | 1.38 | 0.1 | 1.28 |  |  | 165 | 1.28 | 1.28 | 52.25 | 0.54044 | 51.7096 | 0.719 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.5695 | 24 | 434.8217 | 10435.72
166 | 1.38 | 0.1 | 1.28 |  |  | 166 | 1.28 | 1.28 | 52.25 | 0.54044 | 51.7096 | 0.719 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.5695 | 24 | 434.8217 | 10435.72
167 | 1.4 | 0.1 | 1.3 |  |  | 167 | 1.3 | 1.3 | 52.25 | 0.55747 | 51.6925 | 0.719 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.5695 | 24 | 441.4704 | 10595.2894
168 | 1.41 | 0.1 | 1.31 |  |  | 168 | 1.31 | 1.31 | 52.25 | 0.56607 | 51.6839 | 0.719 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.5695 | 24 | 444.7922 | 10675.0134
169 | 1.41 | 0.1 | 1.31 |  |  | 169 | 1.31 | 1.31 | 52.25 | 0.56607 | 51.6839 | 0.719 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.5695 | 24 | 444.7922 | 10675.0134
170 | 1.42 | 0.1 | 1.32 |  |  | 170 | 1.32 | 1.32 | 52.25 | 0.57475 | 51.6752 | 0.719 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.5695 | 24 | 448.1124 | 10754.6965
171 | 1.42 | 0.1 | 1.32 |  |  | 171 | 1.32 | 1.32 | 52.25 | 0.57475 | 51.6752 | 0.719 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.5695 | 24 | 448.1124 | 10754.6965
172 | 1.42 | 0.1 | 1.32 |  |  | 172 | 1.32 | 1.32 | 52.25 | 0.57475 | 51.6752 | 0.719 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.5695 | 24 | 448.1124 | 10754.6965
173 | 1.42 | 0.1 | 1.32 |  |  | 173 | 1.32 | 1.32 | 52.25 | 0.57475 | 51.6752 | 0.719 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.5695 | 24 | 448.1124 | 10754.6965
174 | 1.43 | 0.1 | 1.33 |  |  | 174 | 1.33 | 1.33 | 52.25 | 0.58349 | 51.6665 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 477.173 | 11452.1519
175 | 1.43 | 0.1 | 1.33 |  |  | 175 | 1.33 | 1.33 | 52.25 | 0.58349 | 51.6665 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 477.173 | 11452.1519
176 | 1.44 | 0.1 | 1.34 |  |  | 176 | 1.34 | 1.34 | 52.25 | 0.5923 | 51.6577 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 480.6788 | 11536.2915
177 | 1.44 | 0.1 | 1.34 |  |  | 177 | 1.34 | 1.34 | 52.25 | 0.5923 | 51.6577 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 480.6788 | 11536.2915
178 | 1.44 | 0.1 | 1.34 |  |  | 178 | 1.34 | 1.34 | 52.25 | 0.5923 | 51.6577 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 480.6788 | 11536.2915
179 | 1.44 | 0.1 | 1.34 |  |  | 179 | 1.34 | 1.34 | 52.25 | 0.5923 | 51.6577 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 480.6788 | 11536.2915
180 | 1.44 | 0.1 | 1.34 |  |  | 180 | 1.34 | 1.34 | 52.25 | 0.5923 | 51.6577 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 480.6788 | 11536.2915
181 | 1.44 | 0.1 | 1.34 |  |  | 181 | 1.34 | 1.34 | 52.25 | 0.5923 | 51.6577 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 480.6788 | 11536.2915
182 | 1.44 | 0.1 | 1.34 |  |  | 182 | 1.34 | 1.34 | 52.25 | 0.5923 | 51.6577 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 480.6788 | 11536.2915
183 | 1.44 | 0.1 | 1.34 |  |  | 183 | 1.34 | 1.34 | 52.25 | 0.5923 | 51.6577 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 480.6788 | 11536.2915
184 | 1.45 | 0.1 | 1.35 |  |  | 184 | 1.35 | 1.35 | 52.25 | 0.60117 | 51.6488 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 484.1828 | 11620.3868
185 | 1.45 | 0.1 | 1.35 |  |  | 185 | 1.35 | 1.35 | 52.25 | 0.60117 | 51.6488 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 484.1828 | 11620.3868
186 | 1.45 | 0.1 | 1.35 |  |  | 186 | 1.35 | 1.35 | 52.25 | 0.60117 | 51.6488 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 484.1828 | 11620.3868
187 | 1.45 | 0.1 | 1.35 |  |  | 187 | 1.35 | 1.35 | 52.25 | 0.60117 | 51.6488 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 484.1828 | 11620.3868
188 | 1.45 | 0.1 | 1.35 |  |  | 188 | 1.35 | 1.35 | 52.25 | 0.60117 | 51.6488 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 484.1828 | 11620.3868
189 | 1.45 | 0.1 | 1.35 |  |  | 189 | 1.35 | 1.35 | 52.25 | 0.60117 | 51.6488 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 484.1828 | 11620.3868
190 | 1.48 | 0.1 | 1.38 |  |  | 190 | 1.38 | 1.38 | 52.25 | 0.62819 | 51.6218 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 494.6835 | 11872.4044
191 | 1.48 | 0.1 | 1.38 |  |  | 191 | 1.38 | 1.38 | 52.25 | 0.62819 | 51.6218 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 494.6835 | 11872.4044
192 | 1.48 | 0.1 | 1.38 |  |  | 192 | 1.38 | 1.38 | 52.25 | 0.62819 | 51.6218 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 494.6835 | 11872.4044
193 | 1.48 | 0.1 | 1.38 |  |  | 193 | 1.38 | 1.38 | 52.25 | 0.62819 | 51.6218 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 494.6835 | 11872.4044
194 | 1.48 | 0.1 | 1.38 |  |  | 194 | 1.38 | 1.38 | 52.25 | 0.62819 | 51.6218 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 494.6835 | 11872.4044
195 | 1.49 | 0.1 | 1.39 |  |  | 195 | 1.39 | 1.39 | 52.25 | 0.63732 | 51.6127 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 498.18 | 11956.3196
196 | 1.49 | 0.1 | 1.39 |  |  | 196 | 1.39 | 1.39 | 52.25 | 0.63732 | 51.6127 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 498.18 | 11956.3196
197 | 1.49 | 0.1 | 1.39 |  |  | 197 | 1.39 | 1.39 | 52.25 | 0.63732 | 51.6127 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 498.18 | 11956.3196
198 | 1.49 | 0.1 | 1.39 |  |  | 198 | 1.39 | 1.39 | 52.25 | 0.63732 | 51.6127 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 498.18 | 11956.3196
199 | 1.49 | 0.1 | 1.39 |  |  | 199 | 1.39 | 1.39 | 52.25 | 0.63732 | 51.6127 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 498.18 | 11956.3196
200 | 1.49 | 0.1 | 1.39 |  |  | 200 | 1.39 | 1.39 | 52.25 | 0.63732 | 51.6127 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 498.18 | 11956.3196
201 | 1.5 | 0.1 | 1.4 |  |  | 201 | 1.4 | 1.4 | 52.25 | 0.64653 | 51.6035 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 501.6745 | 12040.189
202 | 1.5 | 0.1 | 1.4 |  |  | 202 | 1.4 | 1.4 | 52.25 | 0.64653 | 51.6035 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 501.6745 | 12040.189
203 | 1.52 | 0.1 | 1.42 |  |  | 203 | 1.42 | 1.42 | 52.25 | 0.66513 | 51.5849 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.9441 | 24 | 508.6579 | 12207.789
204 | 1.55 | 0.1 | 1.45 |  |  | 204 | 1.45 | 1.45 | 52.25 | 0.69353 | 51.5565 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 547.1233 | 13130.9582
205 | 1.55 | 0.1 | 1.45 |  |  | 205 | 1.45 | 1.45 | 52.25 | 0.69353 | 51.5565 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 547.1233 | 13130.9582
206 | 1.55 | 0.1 | 1.45 |  |  | 206 | 1.45 | 1.45 | 52.25 | 0.69353 | 51.5565 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 547.1233 | 13130.9582
207 | 1.55 | 0.1 | 1.45 |  |  | 207 | 1.45 | 1.45 | 52.25 | 0.69353 | 51.5565 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 547.1233 | 13130.9582
208 | 1.55 | 0.1 | 1.45 |  |  | 208 | 1.45 | 1.45 | 52.25 | 0.69353 | 51.5565 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 547.1233 | 13130.9582
209 | 1.55 | 0.1 | 1.45 |  |  | 209 | 1.45 | 1.45 | 52.25 | 0.69353 | 51.5565 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 547.1233 | 13130.9582
210 | 1.55 | 0.1 | 1.45 |  |  | 210 | 1.45 | 1.45 | 52.25 | 0.69353 | 51.5565 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 547.1233 | 13130.9582
211 | 1.55 | 0.1 | 1.45 |  |  | 211 | 1.45 | 1.45 | 52.25 | 0.69353 | 51.5565 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 547.1233 | 13130.9582
212 | 1.56 | 0.1 | 1.46 |  |  | 212 | 1.46 | 1.46 | 52.25 | 0.70313 | 51.5469 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 550.794 | 13219.0549
213 | 1.56 | 0.1 | 1.46 |  |  | 213 | 1.46 | 1.46 | 52.25 | 0.70313 | 51.5469 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 550.794 | 13219.0549
214 | 1.56 | 0.1 | 1.46 |  |  | 214 | 1.46 | 1.46 | 52.25 | 0.70313 | 51.5469 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 550.794 | 13219.0549
215 | 1.56 | 0.1 | 1.46 |  |  | 215 | 1.46 | 1.46 | 52.25 | 0.70313 | 51.5469 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 550.794 | 13219.0549
216 | 1.57 | 0.1 | 1.47 |  |  | 216 | 1.47 | 1.47 | 52.25 | 0.7128 | 51.5372 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 554.4625 | 13307.1009
217 | 1.58 | 0.1 | 1.48 |  |  | 217 | 1.48 | 1.48 | 52.25 | 0.72253 | 51.5275 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 558.129 | 13395.0957
218 | 1.58 | 0.1 | 1.48 |  |  | 218 | 1.48 | 1.48 | 52.25 | 0.72253 | 51.5275 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 558.129 | 13395.0957
219 | 1.58 | 0.1 | 1.48 |  |  | 219 | 1.48 | 1.48 | 52.25 | 0.72253 | 51.5275 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 558.129 | 13395.0957
220 | 1.58 | 0.1 | 1.48 |  |  | 220 | 1.48 | 1.48 | 52.25 | 0.72253 | 51.5275 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 558.129 | 13395.0957
221 | 1.58 | 0.1 | 1.48 |  |  | 221 | 1.48 | 1.48 | 52.25 | 0.72253 | 51.5275 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 558.129 | 13395.0957
222 | 1.58 | 0.1 | 1.48 |  |  | 222 | 1.48 | 1.48 | 52.25 | 0.72253 | 51.5275 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 558.129 | 13395.0957
223 | 1.59 | 0.1 | 1.49 |  |  | 223 | 1.49 | 1.49 | 52.25 | 0.73232 | 51.5177 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 561.7933 | 13483.0391
224 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |  |  | 224 | 1.5 | 1.5 | 52.25 | 0.74219 | 51.5078 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 565.4554 | 13570.9307
225 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |  |  | 225 | 1.5 | 1.5 | 52.25 | 0.74219 | 51.5078 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 565.4554 | 13570.9307
226 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |  |  | 226 | 1.5 | 1.5 | 52.25 | 0.74219 | 51.5078 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 565.4554 | 13570.9307
227 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |  |  | 227 | 1.5 | 1.5 | 52.25 | 0.74219 | 51.5078 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 565.4554 | 13570.9307
228 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |  |  | 228 | 1.5 | 1.5 | 52.25 | 0.74219 | 51.5078 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 565.4554 | 13570.9307
229 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |  |  | 229 | 1.5 | 1.5 | 52.25 | 0.74219 | 51.5078 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 565.4554 | 13570.9307
230 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |  |  | 230 | 1.5 | 1.5 | 52.25 | 0.74219 | 51.5078 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 565.4554 | 13570.9307
231 | 1.61 | 0.1 | 1.51 |  |  | 231 | 1.51 | 1.51 | 52.25 | 0.75212 | 51.4979 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 569.1154 | 13658.7702
232 | 1.61 | 0.1 | 1.51 |  |  | 232 | 1.51 | 1.51 | 52.25 | 0.75212 | 51.4979 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 569.1154 | 13658.7702
233 | 1.63 | 0.1 | 1.53 |  |  | 233 | 1.53 | 1.53 | 52.25 | 0.77217 | 51.4778 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 576.4288 | 13834.2913
234 | 1.63 | 0.1 | 1.53 |  |  | 234 | 1.53 | 1.53 | 52.25 | 0.77217 | 51.4778 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 576.4288 | 13834.2913
235 | 1.63 | 0.1 | 1.53 |  |  | 235 | 1.53 | 1.53 | 52.25 | 0.77217 | 51.4778 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 576.4288 | 13834.2913
236 | 1.64 | 0.1 | 1.54 |  |  | 236 | 1.54 | 1.54 | 52.25 | 0.7823 | 51.4677 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 580.0822 | 13921.9722
237 | 1.64 | 0.1 | 1.54 |  |  | 237 | 1.54 | 1.54 | 52.25 | 0.7823 | 51.4677 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 580.0822 | 13921.9722
238 | 1.64 | 0.1 | 1.54 |  |  | 238 | 1.54 | 1.54 | 52.25 | 0.7823 | 51.4677 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 580.0822 | 13921.9722
239 | 1.65 | 0.1 | 1.55 |  |  | 239 | 1.55 | 1.55 | 52.25 | 0.79249 | 51.4575 | 0.801 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.3187 | 24 | 583.7333 | 14009.5996
240 | 1.66 | 0.1 | 1.56 |  |  | 240 | 1.56 | 1.56 | 52.25 | 0.80275 | 51.4473 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 608.6482 | 14607.5576
241 | 1.66 | 0.1 | 1.56 |  |  | 241 | 1.56 | 1.56 | 52.25 | 0.80275 | 51.4473 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 608.6482 | 14607.5576
242 | 1.67 | 0.1 | 1.57 |  |  | 242 | 1.57 | 1.57 | 52.25 | 0.81307 | 51.4369 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 612.4269 | 14698.2455
243 | 1.67 | 0.1 | 1.57 |  |  | 243 | 1.57 | 1.57 | 52.25 | 0.81307 | 51.4369 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 612.4269 | 14698.2455
244 | 1.67 | 0.1 | 1.57 |  |  | 244 | 1.57 | 1.57 | 52.25 | 0.81307 | 51.4369 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 612.4269 | 14698.2455
245 | 1.68 | 0.1 | 1.58 |  |  | 245 | 1.58 | 1.58 | 52.25 | 0.82347 | 51.4265 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 616.2032 | 14788.8769
246 | 1.69 | 0.1 | 1.59 |  |  | 246 | 1.59 | 1.59 | 52.25 | 0.83392 | 51.4161 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 619.9771 | 14879.4513
247 | 1.69 | 0.1 | 1.59 |  |  | 247 | 1.59 | 1.59 | 52.25 | 0.83392 | 51.4161 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 619.9771 | 14879.4513
248 | 1.71 | 0.1 | 1.61 |  |  | 248 | 1.61 | 1.61 | 52.25 | 0.85503 | 51.395 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 627.5178 | 15060.4279
249 | 1.75 | 0.1 | 1.65 |  |  | 249 | 1.65 | 1.65 | 52.25 | 0.89805 | 51.352 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 642.5701 | 15421.6824
250 | 1.75 | 0.1 | 1.65 |  |  | 250 | 1.65 | 1.65 | 52.25 | 0.89805 | 51.352 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 642.5701 | 15421.6824
251 | 1.75 | 0.1 | 1.65 |  |  | 251 | 1.65 | 1.65 | 52.25 | 0.89805 | 51.352 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 642.5701 | 15421.6824
252 | 1.75 | 0.1 | 1.65 |  |  | 252 | 1.65 | 1.65 | 52.25 | 0.89805 | 51.352 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 642.5701 | 15421.6824
253 | 1.77 | 0.1 | 1.67 |  |  | 253 | 1.67 | 1.67 | 52.25 | 0.91995 | 51.3301 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 650.0814 | 15601.9545
254 | 1.77 | 0.1 | 1.67 |  |  | 254 | 1.67 | 1.67 | 52.25 | 0.91995 | 51.3301 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.5837 | 24 | 650.0814 | 15601.9545
255 | 1.78 | 0.1 | 1.68 |  |  | 255 | 1.68 | 1.68 | 52.25 | 0.931 | 51.319 | 0.858 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8395 | 24 | 675.8904 | 16221.3691
256 | 1.79 | 0.1 | 1.69 |  |  | 256 | 1.69 | 1.69 | 52.25 | 0.94212 | 51.3079 | 0.858 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8395 | 24 | 679.7663 | 16314.3902
257 | 1.8 | 0.1 | 1.7 |  |  | 257 | 1.7 | 1.7 | 52.25 | 0.9533 | 51.2967 | 0.858 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8395 | 24 | 683.6395 | 16407.3484
258 | 1.8 | 0.1 | 1.7 |  |  | 258 | 1.7 | 1.7 | 52.25 | 0.9533 | 51.2967 | 0.858 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8395 | 24 | 683.6395 | 16407.3484
259 | 1.82 | 0.1 | 1.72 |  |  | 259 | 1.72 | 1.72 | 52.25 | 0.97586 | 51.2741 | 0.858 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8395 | 24 | 691.3781 | 16593.0745
260 | 1.83 | 0.1 | 1.73 |  |  | 260 | 1.73 | 1.73 | 52.25 | 0.98724 | 51.2628 | 0.858 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8395 | 24 | 695.2434 | 16685.8416
261 | 1.83 | 0.1 | 1.73 |  |  | 261 | 1.73 | 1.73 | 52.25 | 0.98724 | 51.2628 | 0.858 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8395 | 24 | 695.2434 | 16685.8416
262 | 1.83 | 0.1 | 1.73 |  |  | 262 | 1.73 | 1.73 | 52.25 | 0.98724 | 51.2628 | 0.858 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8395 | 24 | 695.2434 | 16685.8416
263 | 1.85 | 0.1 | 1.75 |  |  | 263 | 1.75 | 1.75 | 52.25 | 1.0102 | 51.2398 | 0.858 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8395 | 24 | 702.9659 | 16871.1823
264 | 1.86 | 0.1 | 1.76 |  |  | 264 | 1.76 | 1.76 | 52.25 | 1.0218 | 51.2282 | 0.858 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8395 | 24 | 706.8231 | 16963.7551
265 | 1.86 | 0.1 | 1.76 |  |  | 265 | 1.76 | 1.76 | 52.25 | 1.0218 | 51.2282 | 0.858 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8395 | 24 | 706.8231 | 16963.7551
266 | 1.88 | 0.1 | 1.78 |  |  | 266 | 1.78 | 1.78 | 52.25 | 1.0451 | 51.2049 | 0.858 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8395 | 24 | 714.5293 | 17148.7036
267 | 1.93 | 0.1 | 1.83 |  |  | 267 | 1.83 | 1.83 | 52.25 | 1.1047 | 51.1453 | 0.877 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0131 | 24 | 749.9946 | 17999.8715
268 | 1.93 | 0.1 | 1.83 |  |  | 268 | 1.83 | 1.83 | 52.25 | 1.1047 | 51.1453 | 0.877 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0131 | 24 | 749.9946 | 17999.8715
269 | 1.93 | 0.1 | 1.83 |  |  | 269 | 1.83 | 1.83 | 52.25 | 1.1047 | 51.1453 | 0.877 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0131 | 24 | 749.9946 | 17999.8715
270 | 1.98 | 0.1 | 1.88 |  |  | 270 | 1.88 | 1.88 | 52.25 | 1.1659 | 51.0841 | 0.877 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0131 | 24 | 769.5645 | 18469.5482
271 | 2 | 0.1 | 1.9 |  |  | 271 | 1.9 | 1.9 | 52.25 | 1.1908 | 51.0592 | 0.877 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0131 | 24 | 777.3717 | 18656.9207
272 | 2.07 | 0.1 | 1.97 |  |  | 272 | 1.97 | 1.97 | 52.25 | 1.2802 | 50.9698 | 0.896 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1867 | 24 | 822.0326 | 19728.7821
273 | 2.07 | 0.1 | 1.97 |  |  | 273 | 1.97 | 1.97 | 52.25 | 1.2802 | 50.9698 | 0.896 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1867 | 24 | 822.0326 | 19728.7821
274 | 2.09 | 0.1 | 1.99 |  |  | 274 | 1.99 | 1.99 | 52.25 | 1.3063 | 50.9437 | 0.896 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1867 | 24 | 829.9525 | 19918.8595
275 | 2.17 | 0.1 | 2.07 |  |  | 275 | 2.07 | 2.07 | 52.25 | 1.4134 | 50.8366 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 867.2708 | 20814.4982
276 | 2.17 | 0.1 | 2.07 |  |  | 276 | 2.07 | 2.07 | 52.25 | 1.4134 | 50.8366 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 867.2708 | 20814.4982
277 | 2.17 | 0.1 | 2.07 |  |  | 277 | 2.07 | 2.07 | 52.25 | 1.4134 | 50.8366 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 867.2708 | 20814.4982
278 | 2.19 | 0.1 | 2.09 |  |  | 278 | 2.09 | 2.09 | 52.25 | 1.4409 | 50.8091 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 875.1775 | 21004.2591
279 | 2.19 | 0.1 | 2.09 |  |  | 279 | 2.09 | 2.09 | 52.25 | 1.4409 | 50.8091 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 875.1775 | 21004.2591
280 | 2.21 | 0.1 | 2.11 |  |  | 280 | 2.11 | 2.11 | 52.25 | 1.4686 | 50.7814 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 883.0705 | 21193.6926
281 | 2.25 | 0.1 | 2.15 |  |  | 281 | 2.15 | 2.15 | 52.25 | 1.5248 | 50.7252 | 0.902 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2415 | 24 | 898.8152 | 21571.5655
282 | 2.32 | 0.1 | 2.22 |  |  | 282 | 2.22 | 2.22 | 52.25 | 1.6257 | 50.6243 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 932.394 | 22377.4561
283 | 2.34 | 0.1 | 2.24 |  |  | 283 | 2.24 | 2.24 | 52.25 | 1.6551 | 50.5949 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 940.2471 | 22565.9315
284 | 2.34 | 0.1 | 2.24 |  |  | 284 | 2.24 | 2.24 | 52.25 | 1.6551 | 50.5949 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 940.2471 | 22565.9315
285 | 2.35 | 0.1 | 2.25 |  |  | 285 | 2.25 | 2.25 | 52.25 | 1.6699 | 50.5801 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 944.1682 | 22660.037
286 | 2.4 | 0.1 | 2.3 |  |  | 286 | 2.3 | 2.3 | 52.25 | 1.745 | 50.505 | 0.914 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3512 | 24 | 970.086 | 23282.0629
287 | 2.4 | 0.1 | 2.3 |  |  | 287 | 2.3 | 2.3 | 52.25 | 1.745 | 50.505 | 0.914 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3512 | 24 | 970.086 | 23282.0629
288 | 2.4 | 0.1 | 2.3 |  |  | 288 | 2.3 | 2.3 | 52.25 | 1.745 | 50.505 | 0.914 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3512 | 24 | 970.086 | 23282.0629
289 | 2.4 | 0.1 | 2.3 |  |  | 289 | 2.3 | 2.3 | 52.25 | 1.745 | 50.505 | 0.914 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3512 | 24 | 970.086 | 23282.0629
290 | 2.45 | 0.1 | 2.35 |  |  | 290 | 2.35 | 2.35 | 52.25 | 1.8217 | 50.4283 | 0.914 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3512 | 24 | 989.6697 | 23752.0719
291 | 2.46 | 0.1 | 2.36 |  |  | 291 | 2.36 | 2.36 | 52.25 | 1.8372 | 50.4128 | 0.914 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3512 | 24 | 993.5748 | 23845.7957
292 | 2.47 | 0.1 | 2.37 |  |  | 292 | 2.37 | 2.37 | 52.25 | 1.8528 | 50.3972 | 0.914 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3512 | 24 | 997.4761 | 23939.4258
293 | 2.48 | 0.1 | 2.38 |  |  | 293 | 2.38 | 2.38 | 52.25 | 1.8685 | 50.3815 | 0.914 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3512 | 24 | 1001.3734 | 24032.9619
294 | 2.48 | 0.1 | 2.38 |  |  | 294 | 2.38 | 2.38 | 52.25 | 1.8685 | 50.3815 | 0.914 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3512 | 24 | 1001.3734 | 24032.9619
295 | 2.5 | 0.1 | 2.4 |  |  | 295 | 2.4 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
296 | 2.54 | 0.1 | 2.44 |  |  | 296 | 2.44 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
297 | 2.54 | 0.1 | 2.44 |  |  | 297 | 2.44 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
298 | 2.64 | 0.1 | 2.54 |  |  | 298 | 2.54 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
299 | 2.65 | 0.1 | 2.55 |  |  | 299 | 2.55 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
300 | 2.67 | 0.1 | 2.57 |  |  | 300 | 2.57 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
301 | 2.67 | 0.1 | 2.57 |  |  | 301 | 2.57 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
302 | 2.69 | 0.1 | 2.59 |  |  | 302 | 2.59 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
303 | 2.69 | 0.1 | 2.59 |  |  | 303 | 2.59 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
304 | 2.75 | 0.1 | 2.65 |  |  | 304 | 2.65 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
305 | 2.77 | 0.1 | 2.67 |  |  | 305 | 2.67 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
306 | 2.88 | 0.1 | 2.78 |  |  | 306 | 2.78 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
307 | 2.89 | 0.1 | 2.79 |  |  | 307 | 2.79 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
308 | 2.94 | 0.1 | 2.84 |  |  | 308 | 2.84 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
309 | 2.94 | 0.1 | 2.84 |  |  | 309 | 2.84 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
310 | 2.96 | 0.1 | 2.86 |  |  | 310 | 2.86 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
311 | 2.96 | 0.1 | 2.86 |  |  | 311 | 2.86 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
312 | 2.97 | 0.1 | 2.87 |  |  | 312 | 2.87 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
313 | 2.99 | 0.1 | 2.89 |  |  | 313 | 2.89 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
314 | 3.06 | 0.1 | 2.96 |  |  | 314 | 2.96 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
315 | 3.06 | 0.1 | 2.96 |  |  | 315 | 2.96 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
316 | 3.08 | 0.1 | 2.98 |  |  | 316 | 2.98 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
317 | 3.12 | 0.1 | 3.02 |  |  | 317 | 3.02 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
318 | 3.14 | 0.1 | 3.04 |  |  | 318 | 3.04 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
319 | 3.23 | 0.1 | 3.13 |  |  | 319 | 3.13 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
320 | 3.24 | 0.1 | 3.14 |  |  | 320 | 3.14 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
321 | 3.28 | 0.1 | 3.18 |  |  | 321 | 3.18 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
322 | 3.3 | 0.1 | 3.2 |  |  | 322 | 3.2 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
323 | 3.3 | 0.1 | 3.2 |  |  | 323 | 3.2 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
324 | 3.33 | 0.1 | 3.23 |  |  | 324 | 3.23 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
325 | 3.34 | 0.1 | 3.24 |  |  | 325 | 3.24 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
326 | 3.36 | 0.1 | 3.26 |  |  | 326 | 3.26 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
327 | 3.36 | 0.1 | 3.26 |  |  | 327 | 3.26 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
328 | 3.41 | 0.1 | 3.31 |  |  | 328 | 3.31 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
329 | 3.49 | 0.1 | 3.39 |  |  | 329 | 3.39 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
330 | 3.49 | 0.1 | 3.39 |  |  | 330 | 3.39 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
331 | 3.49 | 0.1 | 3.39 |  |  | 331 | 3.39 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
332 | 3.54 | 0.1 | 3.44 |  |  | 332 | 3.44 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
333 | 3.61 | 0.1 | 3.51 |  |  | 333 | 3.51 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
334 | 3.93 | 0.1 | 3.83 |  |  | 334 | 3.83 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
335 | 3.93 | 0.1 | 3.83 |  |  | 335 | 3.83 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
336 | 3.97 | 0.1 | 3.87 |  |  | 336 | 3.87 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
337 | 4.09 | 0.1 | 3.99 |  |  | 337 | 3.99 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
338 | 4.21 | 0.1 | 4.11 |  |  | 338 | 4.11 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
339 | 4.37 | 0.1 | 4.27 |  |  | 339 | 4.27 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
340 | 4.63 | 0.1 | 4.53 |  |  | 340 | 4.53 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
341 | 4.86 | 0.1 | 4.76 |  |  | 341 | 4.76 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
342 | 4.9 | 0.1 | 4.8 |  |  | 342 | 4.8 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
343 | 4.97 | 0.1 | 4.87 |  |  | 343 | 4.87 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
344 | 5.07 | 0.1 | 4.97 |  |  | 344 | 4.97 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
345 | 5.1 | 0.1 | 5 |  |  | 345 | 5 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
346 | 5.21 | 0.1 | 5.11 |  |  | 346 | 5.11 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
347 | 5.26 | 0.1 | 5.16 |  |  | 347 | 5.16 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
348 | 5.29 | 0.1 | 5.19 |  |  | 348 | 5.19 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
349 | 5.34 | 0.1 | 5.24 |  |  | 349 | 5.24 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
350 | 5.39 | 0.1 | 5.29 |  |  | 350 | 5.29 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
351 | 5.44 | 0.1 | 5.34 |  |  | 351 | 5.34 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
352 | 5.49 | 0.1 | 5.39 |  |  | 352 | 5.39 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
353 | 5.5 | 0.1 | 5.4 |  |  | 353 | 5.4 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
354 | 5.6 | 0.1 | 5.5 |  |  | 354 | 5.5 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
355 | 5.6 | 0.1 | 5.5 |  |  | 355 | 5.5 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
356 | 5.7 | 0.1 | 5.6 |  |  | 356 | 5.6 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
357 | 5.76 | 0.1 | 5.66 |  |  | 357 | 5.66 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
358 | 5.93 | 0.1 | 5.83 |  |  | 358 | 5.83 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
359 | 5.96 | 0.1 | 5.86 |  |  | 359 | 5.86 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
360 | 5.99 | 0.1 | 5.89 |  |  | 360 | 5.89 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
361 | 6.15 | 0.1 | 6.05 |  |  | 361 | 6.05 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
362 | 6.15 | 0.1 | 6.05 |  |  | 362 | 6.05 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
363 | 6.15 | 0.1 | 6.05 |  |  | 363 | 6.05 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
364 | 6.15 | 0.1 | 6.05 |  |  | 364 | 6.05 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
365 | 6.26 | 0.1 | 6.16 |  |  | 365 | 6.16 | 2.4 | 52.25 | 1.9 | 50.35 | 0.908 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2964 | 24 | 1002.5316 | 24060.7587
[17 empty] | Producción bruta total kWh |  | 4416556.0947
[17 empty] | Potencia punto frontera kW |  | 1002.5316
[17 empty] | Pérdidas por indisponibilidad 2% |  | 88331.1219
[17 empty] | Producción neta total kWh |  | 4328224.9728
Rendimientos Francis
% caudal | Rendimiento
0% | 0
17% | 0
20% | 0
30% | 0
35% | 0.44
40% | 0.6
45% | 0.66
50% | 0.719
55% | 0.76
60% | 0.801
65% | 0.83
70% | 0.858
75% | 0.877
80% | 0.896
85% | 0.902
90% | 0.908
95% | 0.914
100% | 0.908

## SignificafoAbreviaturas
Q MIN TURB: | Caudal mínimo turbinable (caudal de arranque de la turbina)
P front. [kW] | Potencia máxima entregada en punto frontera (bornes de transformador). [kW]
K pérdidas: | Coeficiente de pérdidas de carga a caudales parciales (K x Q^2 = pérdida de carga para caudal Q) [adimensional]
Horas equiv. | Horas equivalentes [h]
Factor Pl. | Factor de planta [adimensional]
Q - Qec (m3/s) | Caudal natural menos caudal ecológico [m3/s]
Hbruto (m) | Salto bruto [m]
Pérd (m) | Pérdida de carga (en su caso, a cargas parciales) [m]
Hneto (m) | Salto neto [m]
R turb | Rendimiento de la turbina (a cargas parciales, en su caso) [adimensional]
R gener | Rendimiento generador [adimensional]
Rtr | Rendimiento transformador [adimensional]
Perd. autoc | Pérdidas de la central por autoconsumo [tanto por uno]
ROG | Factor energético global [m/s2]. Producto de los rendimientos por la aceleración de la gravedad
Pot. (KW) | Potencia entregada en punto frontera (bornes de transformador) a cargas parciales. [kW]
Prod.(Kwh) | Producción entregada en punto frontera (bornes de transformador) a cargas parciales. [kWh]