## ProdKaplan
|  |  |  | PRODUCCIÓN ANUAL |  | Proyecto 1 Turbina Kaplan
Caudales clasificados |  |  |  | 9433.8755 | MWh
Día | Caudal natural Q [m3/s] | Caudal ecológico Qeco [m3/s] | Q - Qeco | DATOS SALTO |  | Día | Q - Qec (m3/s) | Q turbinado (m3/s) | Hbruto (m) | Pérd (m) | Hneto (m) | R turb | R gener | Rtr | Perd. autoc | ROG | Tiempo (h) | Pot. (KW) | Prod. (Kwh)
|  |  |  | SALTO BRUTO | SALTO NETO
1 | 2.25 | 3.5 | 0 | 8 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
2 | 2.55 | 3.5 | 0 | QEQUIPO | Q MIN TURB. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
3 | 3.15 | 3.5 | 0 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
4 | 3.45 | 3.5 | 0 | Kpérdidas | P front. [kW] | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
5 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 0.00083333 | 1818.3684 | 5 | 0.1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
6 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | Horas equiv. | Factor Pl. | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
7 | 4.05 | 3.5 | 0.55 | 5188.0992 | 0.59225 | 7 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
8 | 4.05 | 3.5 | 0.55 |  |  | 8 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
9 | 4.2 | 3.5 | 0.7 |  |  | 9 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
10 | 4.2 | 3.5 | 0.7 |  |  | 10 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
11 | 4.35 | 3.5 | 0.85 |  |  | 11 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
12 | 4.35 | 3.5 | 0.85 |  |  | 12 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
13 | 4.8 | 3.5 | 1.3 |  |  | 13 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
14 | 4.8 | 3.5 | 1.3 |  |  | 14 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
15 | 5.1 | 3.5 | 1.6 |  |  | 15 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
16 | 5.25 | 3.5 | 1.75 |  |  | 16 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
17 | 5.25 | 3.5 | 1.75 |  |  | 17 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
18 | 5.25 | 3.5 | 1.75 |  |  | 18 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
19 | 5.55 | 3.5 | 2.05 |  |  | 19 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
20 | 5.55 | 3.5 | 2.05 |  |  | 20 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
21 | 5.85 | 3.5 | 2.35 |  |  | 21 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
22 | 6 | 3.5 | 2.5 |  |  | 22 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
23 | 6.3 | 3.5 | 2.8 |  |  | 23 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
24 | 6.3 | 3.5 | 2.8 |  |  | 24 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
25 | 6.6 | 3.5 | 3.1 |  |  | 25 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
26 | 6.6 | 3.5 | 3.1 |  |  | 26 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
27 | 6.9 | 3.5 | 3.4 |  |  | 27 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
28 | 6.9 | 3.5 | 3.4 |  |  | 28 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
29 | 7.05 | 3.5 | 3.55 |  |  | 29 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
30 | 7.05 | 3.5 | 3.55 |  |  | 30 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
31 | 7.2 | 3.5 | 3.7 |  |  | 31 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
32 | 7.2 | 3.5 | 3.7 |  |  | 32 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
33 | 7.35 | 3.5 | 3.85 |  |  | 33 | 3.85 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
34 | 7.35 | 3.5 | 3.85 |  |  | 34 | 3.85 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
35 | 7.65 | 3.5 | 4.15 |  |  | 35 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
36 | 7.65 | 3.5 | 4.15 |  |  | 36 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
37 | 7.65 | 3.5 | 4.15 |  |  | 37 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
38 | 7.95 | 3.5 | 4.45 |  |  | 38 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
39 | 8.1 | 3.5 | 4.6 |  |  | 39 | 4.6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
40 | 8.25 | 3.5 | 4.75 |  |  | 40 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
41 | 8.25 | 3.5 | 4.75 |  |  | 41 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
42 | 8.4 | 3.5 | 4.9 |  |  | 42 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
43 | 8.55 | 3.5 | 5.05 |  |  | 43 | 5.05 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
44 | 8.85 | 3.5 | 5.35 |  |  | 44 | 5.35 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
45 | 9.15 | 3.5 | 5.65 |  |  | 45 | 5.65 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
46 | 9.3 | 3.5 | 5.8 |  |  | 46 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
47 | 9.45 | 3.5 | 5.95 |  |  | 47 | 5.95 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 0 | 24 | 0 | 0
48 | 9.6 | 3.5 | 6.1 |  |  | 48 | 6.1 | 6.1 | 8 | 0.031008 | 7.969 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 315.3502 | 7568.404
49 | 9.9 | 3.5 | 6.4 |  |  | 49 | 6.4 | 6.4 | 8 | 0.034133 | 7.9659 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 330.7294 | 7937.5068
50 | 9.9 | 3.5 | 6.4 |  |  | 50 | 6.4 | 6.4 | 8 | 0.034133 | 7.9659 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 330.7294 | 7937.5068
51 | 10.05 | 3.5 | 6.55 |  |  | 51 | 6.55 | 6.55 | 8 | 0.035752 | 7.9642 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 338.4121 | 8121.8913
52 | 10.35 | 3.5 | 6.85 |  |  | 52 | 6.85 | 6.85 | 8 | 0.039102 | 7.9609 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 353.7631 | 8490.3135
53 | 10.5 | 3.5 | 7 |  |  | 53 | 7 | 7 | 8 | 0.040833 | 7.9592 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 361.4311 | 8674.346
54 | 10.8 | 3.5 | 7.3 |  |  | 54 | 7.3 | 7.3 | 8 | 0.044408 | 7.9556 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 376.7517 | 9042.0404
55 | 10.95 | 3.5 | 7.45 |  |  | 55 | 7.45 | 7.45 | 8 | 0.046252 | 7.9537 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 384.4041 | 9225.6972
56 | 11.25 | 3.5 | 7.75 |  |  | 56 | 7.75 | 7.75 | 8 | 0.050052 | 7.9499 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 399.6924 | 9592.6166
57 | 11.4 | 3.5 | 7.9 |  |  | 57 | 7.9 | 7.9 | 8 | 0.052008 | 7.948 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 407.3281 | 9775.874
58 | 11.55 | 3.5 | 8.05 |  |  | 58 | 8.05 | 8.05 | 8 | 0.054002 | 7.946 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 414.958 | 9958.993
59 | 12.15 | 3.5 | 8.65 |  |  | 59 | 8.65 | 8.65 | 8 | 0.062352 | 7.9376 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 445.418 | 10690.0329
60 | 12.3 | 3.5 | 8.8 |  |  | 60 | 8.8 | 8.8 | 8 | 0.064533 | 7.9355 | 0.71 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 6.4872 | 24 | 453.0175 | 10872.4206
61 | 12.6 | 3.5 | 9.1 |  |  | 61 | 9.1 | 9.1 | 8 | 0.069008 | 7.931 | 0.79 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.2182 | 24 | 520.9517 | 12502.8416
62 | 12.6 | 3.5 | 9.1 |  |  | 62 | 9.1 | 9.1 | 8 | 0.069008 | 7.931 | 0.79 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.2182 | 24 | 520.9517 | 12502.8416
63 | 12.9 | 3.5 | 9.4 |  |  | 63 | 9.4 | 9.4 | 8 | 0.073633 | 7.9264 | 0.79 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.2182 | 24 | 537.8122 | 12907.4917
64 | 12.9 | 3.5 | 9.4 |  |  | 64 | 9.4 | 9.4 | 8 | 0.073633 | 7.9264 | 0.79 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.2182 | 24 | 537.8122 | 12907.4917
65 | 12.9 | 3.5 | 9.4 |  |  | 65 | 9.4 | 9.4 | 8 | 0.073633 | 7.9264 | 0.79 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.2182 | 24 | 537.8122 | 12907.4917
66 | 13.05 | 3.5 | 9.55 |  |  | 66 | 9.55 | 9.55 | 8 | 0.076002 | 7.924 | 0.79 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.2182 | 24 | 546.231 | 13109.5435
67 | 13.35 | 3.5 | 9.85 |  |  | 67 | 9.85 | 9.85 | 8 | 0.080852 | 7.9191 | 0.79 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.2182 | 24 | 563.0452 | 13513.0856
68 | 13.95 | 3.5 | 10.45 |  |  | 68 | 10.45 | 10.45 | 8 | 0.091002 | 7.909 | 0.79 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.2182 | 24 | 596.5768 | 14317.843
69 | 14.25 | 3.5 | 10.75 |  |  | 69 | 10.75 | 10.75 | 8 | 0.096302 | 7.9037 | 0.82 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.4923 | 24 | 636.5817 | 15277.9612
70 | 15.75 | 3.5 | 12.25 |  |  | 70 | 12.25 | 12.25 | 8 | 0.12505 | 7.8749 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 749.2111 | 17981.0669
71 | 15.75 | 3.5 | 12.25 |  |  | 71 | 12.25 | 12.25 | 8 | 0.12505 | 7.8749 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 749.2111 | 17981.0669
72 | 15.9 | 3.5 | 12.4 |  |  | 72 | 12.4 | 12.4 | 8 | 0.12813 | 7.8719 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 758.0884 | 18194.1216
73 | 15.9 | 3.5 | 12.4 |  |  | 73 | 12.4 | 12.4 | 8 | 0.12813 | 7.8719 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 758.0884 | 18194.1216
74 | 15.9 | 3.5 | 12.4 |  |  | 74 | 12.4 | 12.4 | 8 | 0.12813 | 7.8719 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 758.0884 | 18194.1216
75 | 16.05 | 3.5 | 12.55 |  |  | 75 | 12.55 | 12.55 | 8 | 0.13125 | 7.8687 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 766.9548 | 18406.9163
76 | 16.05 | 3.5 | 12.55 |  |  | 76 | 12.55 | 12.55 | 8 | 0.13125 | 7.8687 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 766.9548 | 18406.9163
77 | 16.05 | 3.5 | 12.55 |  |  | 77 | 12.55 | 12.55 | 8 | 0.13125 | 7.8687 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 766.9548 | 18406.9163
78 | 16.05 | 3.5 | 12.55 |  |  | 78 | 12.55 | 12.55 | 8 | 0.13125 | 7.8687 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 766.9548 | 18406.9163
79 | 16.05 | 3.5 | 12.55 |  |  | 79 | 12.55 | 12.55 | 8 | 0.13125 | 7.8687 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 766.9548 | 18406.9163
80 | 16.05 | 3.5 | 12.55 |  |  | 80 | 12.55 | 12.55 | 8 | 0.13125 | 7.8687 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 766.9548 | 18406.9163
81 | 16.05 | 3.5 | 12.55 |  |  | 81 | 12.55 | 12.55 | 8 | 0.13125 | 7.8687 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 766.9548 | 18406.9163
82 | 16.05 | 3.5 | 12.55 |  |  | 82 | 12.55 | 12.55 | 8 | 0.13125 | 7.8687 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 766.9548 | 18406.9163
83 | 16.2 | 3.5 | 12.7 |  |  | 83 | 12.7 | 12.7 | 8 | 0.13441 | 7.8656 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 775.8103 | 18619.4478
84 | 16.2 | 3.5 | 12.7 |  |  | 84 | 12.7 | 12.7 | 8 | 0.13441 | 7.8656 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 775.8103 | 18619.4478
85 | 16.2 | 3.5 | 12.7 |  |  | 85 | 12.7 | 12.7 | 8 | 0.13441 | 7.8656 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 775.8103 | 18619.4478
86 | 16.2 | 3.5 | 12.7 |  |  | 86 | 12.7 | 12.7 | 8 | 0.13441 | 7.8656 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 775.8103 | 18619.4478
87 | 16.2 | 3.5 | 12.7 |  |  | 87 | 12.7 | 12.7 | 8 | 0.13441 | 7.8656 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 775.8103 | 18619.4478
88 | 16.35 | 3.5 | 12.85 |  |  | 88 | 12.85 | 12.85 | 8 | 0.1376 | 7.8624 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 784.6547 | 18831.7129
89 | 16.35 | 3.5 | 12.85 |  |  | 89 | 12.85 | 12.85 | 8 | 0.1376 | 7.8624 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 784.6547 | 18831.7129
90 | 16.35 | 3.5 | 12.85 |  |  | 90 | 12.85 | 12.85 | 8 | 0.1376 | 7.8624 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 784.6547 | 18831.7129
91 | 16.35 | 3.5 | 12.85 |  |  | 91 | 12.85 | 12.85 | 8 | 0.1376 | 7.8624 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 784.6547 | 18831.7129
92 | 16.5 | 3.5 | 13 |  |  | 92 | 13 | 13 | 8 | 0.14083 | 7.8592 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 793.4879 | 19043.7087
93 | 16.5 | 3.5 | 13 |  |  | 93 | 13 | 13 | 8 | 0.14083 | 7.8592 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 793.4879 | 19043.7087
94 | 16.5 | 3.5 | 13 |  |  | 94 | 13 | 13 | 8 | 0.14083 | 7.8592 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 793.4879 | 19043.7087
95 | 16.65 | 3.5 | 13.15 |  |  | 95 | 13.15 | 13.15 | 8 | 0.1441 | 7.8559 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 802.3097 | 19255.4318
96 | 16.65 | 3.5 | 13.15 |  |  | 96 | 13.15 | 13.15 | 8 | 0.1441 | 7.8559 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 802.3097 | 19255.4318
97 | 16.65 | 3.5 | 13.15 |  |  | 97 | 13.15 | 13.15 | 8 | 0.1441 | 7.8559 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.7664 | 24 | 802.3097 | 19255.4318
98 | 17.25 | 3.5 | 13.75 |  |  | 98 | 13.75 | 13.75 | 8 | 0.15755 | 7.8424 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 847.3334 | 20336.0006
99 | 17.25 | 3.5 | 13.75 |  |  | 99 | 13.75 | 13.75 | 8 | 0.15755 | 7.8424 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 847.3334 | 20336.0006
100 | 17.4 | 3.5 | 13.9 |  |  | 100 | 13.9 | 13.9 | 8 | 0.16101 | 7.839 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 856.1995 | 20548.7878
101 | 17.4 | 3.5 | 13.9 |  |  | 101 | 13.9 | 13.9 | 8 | 0.16101 | 7.839 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 856.1995 | 20548.7878
102 | 17.4 | 3.5 | 13.9 |  |  | 102 | 13.9 | 13.9 | 8 | 0.16101 | 7.839 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 856.1995 | 20548.7878
103 | 17.55 | 3.5 | 14.05 |  |  | 103 | 14.05 | 14.05 | 8 | 0.1645 | 7.8355 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 865.0533 | 20761.2801
104 | 17.55 | 3.5 | 14.05 |  |  | 104 | 14.05 | 14.05 | 8 | 0.1645 | 7.8355 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 865.0533 | 20761.2801
105 | 17.55 | 3.5 | 14.05 |  |  | 105 | 14.05 | 14.05 | 8 | 0.1645 | 7.8355 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 865.0533 | 20761.2801
106 | 17.55 | 3.5 | 14.05 |  |  | 106 | 14.05 | 14.05 | 8 | 0.1645 | 7.8355 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 865.0533 | 20761.2801
107 | 17.7 | 3.5 | 14.2 |  |  | 107 | 14.2 | 14.2 | 8 | 0.16803 | 7.832 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 873.8948 | 20973.4743
108 | 17.7 | 3.5 | 14.2 |  |  | 108 | 14.2 | 14.2 | 8 | 0.16803 | 7.832 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 873.8948 | 20973.4743
109 | 17.85 | 3.5 | 14.35 |  |  | 109 | 14.35 | 14.35 | 8 | 0.1716 | 7.8284 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 882.7236 | 21185.3673
110 | 17.85 | 3.5 | 14.35 |  |  | 110 | 14.35 | 14.35 | 8 | 0.1716 | 7.8284 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 882.7236 | 21185.3673
111 | 17.85 | 3.5 | 14.35 |  |  | 111 | 14.35 | 14.35 | 8 | 0.1716 | 7.8284 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 882.7236 | 21185.3673
112 | 17.85 | 3.5 | 14.35 |  |  | 112 | 14.35 | 14.35 | 8 | 0.1716 | 7.8284 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 882.7236 | 21185.3673
113 | 18 | 3.5 | 14.5 |  |  | 113 | 14.5 | 14.5 | 8 | 0.17521 | 7.8248 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 891.5398 | 21396.9558
114 | 18 | 3.5 | 14.5 |  |  | 114 | 14.5 | 14.5 | 8 | 0.17521 | 7.8248 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 891.5398 | 21396.9558
115 | 18 | 3.5 | 14.5 |  |  | 115 | 14.5 | 14.5 | 8 | 0.17521 | 7.8248 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 891.5398 | 21396.9558
116 | 18.15 | 3.5 | 14.65 |  |  | 116 | 14.65 | 14.65 | 8 | 0.17885 | 7.8211 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 900.3432 | 21608.2367
117 | 18.15 | 3.5 | 14.65 |  |  | 117 | 14.65 | 14.65 | 8 | 0.17885 | 7.8211 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 900.3432 | 21608.2367
118 | 18.15 | 3.5 | 14.65 |  |  | 118 | 14.65 | 14.65 | 8 | 0.17885 | 7.8211 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 900.3432 | 21608.2367
119 | 18.15 | 3.5 | 14.65 |  |  | 119 | 14.65 | 14.65 | 8 | 0.17885 | 7.8211 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 900.3432 | 21608.2367
120 | 18.15 | 3.5 | 14.65 |  |  | 120 | 14.65 | 14.65 | 8 | 0.17885 | 7.8211 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 900.3432 | 21608.2367
121 | 18.15 | 3.5 | 14.65 |  |  | 121 | 14.65 | 14.65 | 8 | 0.17885 | 7.8211 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 900.3432 | 21608.2367
122 | 18.15 | 3.5 | 14.65 |  |  | 122 | 14.65 | 14.65 | 8 | 0.17885 | 7.8211 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 900.3432 | 21608.2367
123 | 18.15 | 3.5 | 14.65 |  |  | 123 | 14.65 | 14.65 | 8 | 0.17885 | 7.8211 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 900.3432 | 21608.2367
124 | 18.3 | 3.5 | 14.8 |  |  | 124 | 14.8 | 14.8 | 8 | 0.18253 | 7.8175 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 909.1336 | 21819.2067
125 | 18.3 | 3.5 | 14.8 |  |  | 125 | 14.8 | 14.8 | 8 | 0.18253 | 7.8175 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 909.1336 | 21819.2067
126 | 18.3 | 3.5 | 14.8 |  |  | 126 | 14.8 | 14.8 | 8 | 0.18253 | 7.8175 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 909.1336 | 21819.2067
127 | 18.45 | 3.5 | 14.95 |  |  | 127 | 14.95 | 14.95 | 8 | 0.18625 | 7.8137 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 917.911 | 22029.8628
128 | 18.45 | 3.5 | 14.95 |  |  | 128 | 14.95 | 14.95 | 8 | 0.18625 | 7.8137 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 917.911 | 22029.8628
129 | 18.45 | 3.5 | 14.95 |  |  | 129 | 14.95 | 14.95 | 8 | 0.18625 | 7.8137 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 917.911 | 22029.8628
130 | 18.45 | 3.5 | 14.95 |  |  | 130 | 14.95 | 14.95 | 8 | 0.18625 | 7.8137 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 917.911 | 22029.8628
131 | 18.45 | 3.5 | 14.95 |  |  | 131 | 14.95 | 14.95 | 8 | 0.18625 | 7.8137 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 917.911 | 22029.8628
132 | 18.45 | 3.5 | 14.95 |  |  | 132 | 14.95 | 14.95 | 8 | 0.18625 | 7.8137 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 917.911 | 22029.8628
133 | 18.45 | 3.5 | 14.95 |  |  | 133 | 14.95 | 14.95 | 8 | 0.18625 | 7.8137 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 917.911 | 22029.8628
134 | 18.45 | 3.5 | 14.95 |  |  | 134 | 14.95 | 14.95 | 8 | 0.18625 | 7.8137 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.8578 | 24 | 917.911 | 22029.8628
135 | 18.6 | 3.5 | 15.1 |  |  | 135 | 15.1 | 15.1 | 8 | 0.19001 | 7.81 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 937.4504 | 22498.8087
136 | 18.6 | 3.5 | 15.1 |  |  | 136 | 15.1 | 15.1 | 8 | 0.19001 | 7.81 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 937.4504 | 22498.8087
137 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 137 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
138 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 138 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
139 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 139 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
140 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 140 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
141 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 141 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
142 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 142 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
143 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 143 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
144 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 144 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
145 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 145 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
146 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 146 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
147 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 147 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
148 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 148 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
149 | 18.75 | 3.5 | 15.25 |  |  | 149 | 15.25 | 15.25 | 8 | 0.1938 | 7.8062 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 946.3029 | 22711.2693
150 | 18.9 | 3.5 | 15.4 |  |  | 150 | 15.4 | 15.4 | 8 | 0.19763 | 7.8024 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 955.1418 | 22923.4026
151 | 18.9 | 3.5 | 15.4 |  |  | 151 | 15.4 | 15.4 | 8 | 0.19763 | 7.8024 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 955.1418 | 22923.4026
152 | 18.9 | 3.5 | 15.4 |  |  | 152 | 15.4 | 15.4 | 8 | 0.19763 | 7.8024 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 955.1418 | 22923.4026
153 | 18.9 | 3.5 | 15.4 |  |  | 153 | 15.4 | 15.4 | 8 | 0.19763 | 7.8024 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 955.1418 | 22923.4026
154 | 18.9 | 3.5 | 15.4 |  |  | 154 | 15.4 | 15.4 | 8 | 0.19763 | 7.8024 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 955.1418 | 22923.4026
155 | 18.9 | 3.5 | 15.4 |  |  | 155 | 15.4 | 15.4 | 8 | 0.19763 | 7.8024 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 955.1418 | 22923.4026
156 | 19.05 | 3.5 | 15.55 |  |  | 156 | 15.55 | 15.55 | 8 | 0.2015 | 7.7985 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 963.9669 | 23135.2054
157 | 19.2 | 3.5 | 15.7 |  |  | 157 | 15.7 | 15.7 | 8 | 0.20541 | 7.7946 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 972.7781 | 23346.6744
158 | 19.2 | 3.5 | 15.7 |  |  | 158 | 15.7 | 15.7 | 8 | 0.20541 | 7.7946 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 972.7781 | 23346.6744
159 | 19.2 | 3.5 | 15.7 |  |  | 159 | 15.7 | 15.7 | 8 | 0.20541 | 7.7946 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 972.7781 | 23346.6744
160 | 19.35 | 3.5 | 15.85 |  |  | 160 | 15.85 | 15.85 | 8 | 0.20935 | 7.7906 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 981.5753 | 23557.8064
161 | 19.35 | 3.5 | 15.85 |  |  | 161 | 15.85 | 15.85 | 8 | 0.20935 | 7.7906 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 981.5753 | 23557.8064
162 | 19.35 | 3.5 | 15.85 |  |  | 162 | 15.85 | 15.85 | 8 | 0.20935 | 7.7906 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 7.9492 | 24 | 981.5753 | 23557.8064
163 | 20.1 | 3.5 | 16.6 |  |  | 163 | 16.6 | 16.6 | 8 | 0.22963 | 7.7704 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1037.1314 | 24891.1536
164 | 20.1 | 3.5 | 16.6 |  |  | 164 | 16.6 | 16.6 | 8 | 0.22963 | 7.7704 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1037.1314 | 24891.1536
165 | 20.7 | 3.5 | 17.2 |  |  | 165 | 17.2 | 17.2 | 8 | 0.24653 | 7.7535 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1072.2809 | 25734.7406
166 | 20.7 | 3.5 | 17.2 |  |  | 166 | 17.2 | 17.2 | 8 | 0.24653 | 7.7535 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1072.2809 | 25734.7406
167 | 21 | 3.5 | 17.5 |  |  | 167 | 17.5 | 17.5 | 8 | 0.25521 | 7.7448 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1089.7628 | 26154.3068
168 | 21.15 | 3.5 | 17.65 |  |  | 168 | 17.65 | 17.65 | 8 | 0.2596 | 7.7404 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1098.4801 | 26363.5216
169 | 21.15 | 3.5 | 17.65 |  |  | 169 | 17.65 | 17.65 | 8 | 0.2596 | 7.7404 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1098.4801 | 26363.5216
170 | 21.3 | 3.5 | 17.8 |  |  | 170 | 17.8 | 17.8 | 8 | 0.26403 | 7.736 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1107.1814 | 26572.3532
171 | 21.3 | 3.5 | 17.8 |  |  | 171 | 17.8 | 17.8 | 8 | 0.26403 | 7.736 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1107.1814 | 26572.3532
172 | 21.3 | 3.5 | 17.8 |  |  | 172 | 17.8 | 17.8 | 8 | 0.26403 | 7.736 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1107.1814 | 26572.3532
173 | 21.3 | 3.5 | 17.8 |  |  | 173 | 17.8 | 17.8 | 8 | 0.26403 | 7.736 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1107.1814 | 26572.3532
174 | 21.45 | 3.5 | 17.95 |  |  | 174 | 17.95 | 17.95 | 8 | 0.2685 | 7.7315 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1115.8666 | 26780.7984
175 | 21.45 | 3.5 | 17.95 |  |  | 175 | 17.95 | 17.95 | 8 | 0.2685 | 7.7315 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.0405 | 24 | 1115.8666 | 26780.7984
176 | 21.6 | 3.5 | 18.1 |  |  | 176 | 18.1 | 18.1 | 8 | 0.27301 | 7.727 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1137.3144 | 27295.5455
177 | 21.6 | 3.5 | 18.1 |  |  | 177 | 18.1 | 18.1 | 8 | 0.27301 | 7.727 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1137.3144 | 27295.5455
178 | 21.6 | 3.5 | 18.1 |  |  | 178 | 18.1 | 18.1 | 8 | 0.27301 | 7.727 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1137.3144 | 27295.5455
179 | 21.6 | 3.5 | 18.1 |  |  | 179 | 18.1 | 18.1 | 8 | 0.27301 | 7.727 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1137.3144 | 27295.5455
180 | 21.6 | 3.5 | 18.1 |  |  | 180 | 18.1 | 18.1 | 8 | 0.27301 | 7.727 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1137.3144 | 27295.5455
181 | 21.6 | 3.5 | 18.1 |  |  | 181 | 18.1 | 18.1 | 8 | 0.27301 | 7.727 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1137.3144 | 27295.5455
182 | 21.6 | 3.5 | 18.1 |  |  | 182 | 18.1 | 18.1 | 8 | 0.27301 | 7.727 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1137.3144 | 27295.5455
183 | 21.6 | 3.5 | 18.1 |  |  | 183 | 18.1 | 18.1 | 8 | 0.27301 | 7.727 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1137.3144 | 27295.5455
184 | 21.75 | 3.5 | 18.25 |  |  | 184 | 18.25 | 18.25 | 8 | 0.27755 | 7.7224 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1146.0653 | 27505.5679
185 | 21.75 | 3.5 | 18.25 |  |  | 185 | 18.25 | 18.25 | 8 | 0.27755 | 7.7224 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1146.0653 | 27505.5679
186 | 21.75 | 3.5 | 18.25 |  |  | 186 | 18.25 | 18.25 | 8 | 0.27755 | 7.7224 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1146.0653 | 27505.5679
187 | 21.75 | 3.5 | 18.25 |  |  | 187 | 18.25 | 18.25 | 8 | 0.27755 | 7.7224 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1146.0653 | 27505.5679
188 | 21.75 | 3.5 | 18.25 |  |  | 188 | 18.25 | 18.25 | 8 | 0.27755 | 7.7224 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1146.0653 | 27505.5679
189 | 21.75 | 3.5 | 18.25 |  |  | 189 | 18.25 | 18.25 | 8 | 0.27755 | 7.7224 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1146.0653 | 27505.5679
190 | 22.2 | 3.5 | 18.7 |  |  | 190 | 18.7 | 18.7 | 8 | 0.29141 | 7.7086 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1172.2174 | 28133.2177
191 | 22.2 | 3.5 | 18.7 |  |  | 191 | 18.7 | 18.7 | 8 | 0.29141 | 7.7086 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1172.2174 | 28133.2177
192 | 22.2 | 3.5 | 18.7 |  |  | 192 | 18.7 | 18.7 | 8 | 0.29141 | 7.7086 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1172.2174 | 28133.2177
193 | 22.2 | 3.5 | 18.7 |  |  | 193 | 18.7 | 18.7 | 8 | 0.29141 | 7.7086 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1172.2174 | 28133.2177
194 | 22.2 | 3.5 | 18.7 |  |  | 194 | 18.7 | 18.7 | 8 | 0.29141 | 7.7086 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1172.2174 | 28133.2177
195 | 22.35 | 3.5 | 18.85 |  |  | 195 | 18.85 | 18.85 | 8 | 0.2961 | 7.7039 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1180.9007 | 28341.6175
196 | 22.35 | 3.5 | 18.85 |  |  | 196 | 18.85 | 18.85 | 8 | 0.2961 | 7.7039 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1180.9007 | 28341.6175
197 | 22.35 | 3.5 | 18.85 |  |  | 197 | 18.85 | 18.85 | 8 | 0.2961 | 7.7039 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1180.9007 | 28341.6175
198 | 22.35 | 3.5 | 18.85 |  |  | 198 | 18.85 | 18.85 | 8 | 0.2961 | 7.7039 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1180.9007 | 28341.6175
199 | 22.35 | 3.5 | 18.85 |  |  | 199 | 18.85 | 18.85 | 8 | 0.2961 | 7.7039 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1180.9007 | 28341.6175
200 | 22.35 | 3.5 | 18.85 |  |  | 200 | 18.85 | 18.85 | 8 | 0.2961 | 7.7039 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1180.9007 | 28341.6175
201 | 22.5 | 3.5 | 19 |  |  | 201 | 19 | 19 | 8 | 0.30083 | 7.6992 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1189.5668 | 28549.6035
202 | 22.5 | 3.5 | 19 |  |  | 202 | 19 | 19 | 8 | 0.30083 | 7.6992 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1189.5668 | 28549.6035
203 | 22.8 | 3.5 | 19.3 |  |  | 203 | 19.3 | 19.3 | 8 | 0.31041 | 7.6896 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.1319 | 24 | 1206.8467 | 28964.3206
204 | 23.25 | 3.5 | 19.75 |  |  | 204 | 19.75 | 19.75 | 8 | 0.32505 | 7.6749 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1246.4836 | 29915.6056
205 | 23.25 | 3.5 | 19.75 |  |  | 205 | 19.75 | 19.75 | 8 | 0.32505 | 7.6749 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1246.4836 | 29915.6056
206 | 23.25 | 3.5 | 19.75 |  |  | 206 | 19.75 | 19.75 | 8 | 0.32505 | 7.6749 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1246.4836 | 29915.6056
207 | 23.25 | 3.5 | 19.75 |  |  | 207 | 19.75 | 19.75 | 8 | 0.32505 | 7.6749 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1246.4836 | 29915.6056
208 | 23.25 | 3.5 | 19.75 |  |  | 208 | 19.75 | 19.75 | 8 | 0.32505 | 7.6749 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1246.4836 | 29915.6056
209 | 23.25 | 3.5 | 19.75 |  |  | 209 | 19.75 | 19.75 | 8 | 0.32505 | 7.6749 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1246.4836 | 29915.6056
210 | 23.25 | 3.5 | 19.75 |  |  | 210 | 19.75 | 19.75 | 8 | 0.32505 | 7.6749 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1246.4836 | 29915.6056
211 | 23.25 | 3.5 | 19.75 |  |  | 211 | 19.75 | 19.75 | 8 | 0.32505 | 7.6749 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1246.4836 | 29915.6056
212 | 23.4 | 3.5 | 19.9 |  |  | 212 | 19.9 | 19.9 | 8 | 0.33001 | 7.67 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1255.1395 | 30123.3474
213 | 23.4 | 3.5 | 19.9 |  |  | 213 | 19.9 | 19.9 | 8 | 0.33001 | 7.67 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1255.1395 | 30123.3474
214 | 23.4 | 3.5 | 19.9 |  |  | 214 | 19.9 | 19.9 | 8 | 0.33001 | 7.67 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1255.1395 | 30123.3474
215 | 23.4 | 3.5 | 19.9 |  |  | 215 | 19.9 | 19.9 | 8 | 0.33001 | 7.67 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1255.1395 | 30123.3474
216 | 23.55 | 3.5 | 20.05 |  |  | 216 | 20.05 | 20.05 | 8 | 0.335 | 7.665 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1263.777 | 30330.6474
217 | 23.7 | 3.5 | 20.2 |  |  | 217 | 20.2 | 20.2 | 8 | 0.34003 | 7.66 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1272.3959 | 30537.5022
218 | 23.7 | 3.5 | 20.2 |  |  | 218 | 20.2 | 20.2 | 8 | 0.34003 | 7.66 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1272.3959 | 30537.5022
219 | 23.7 | 3.5 | 20.2 |  |  | 219 | 20.2 | 20.2 | 8 | 0.34003 | 7.66 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1272.3959 | 30537.5022
220 | 23.7 | 3.5 | 20.2 |  |  | 220 | 20.2 | 20.2 | 8 | 0.34003 | 7.66 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1272.3959 | 30537.5022
221 | 23.7 | 3.5 | 20.2 |  |  | 221 | 20.2 | 20.2 | 8 | 0.34003 | 7.66 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1272.3959 | 30537.5022
222 | 23.7 | 3.5 | 20.2 |  |  | 222 | 20.2 | 20.2 | 8 | 0.34003 | 7.66 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1272.3959 | 30537.5022
223 | 23.85 | 3.5 | 20.35 |  |  | 223 | 20.35 | 20.35 | 8 | 0.3451 | 7.6549 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1280.9962 | 30743.9085
224 | 24 | 3.5 | 20.5 |  |  | 224 | 20.5 | 20.5 | 8 | 0.35021 | 7.6498 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1289.5776 | 30949.863
225 | 24 | 3.5 | 20.5 |  |  | 225 | 20.5 | 20.5 | 8 | 0.35021 | 7.6498 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1289.5776 | 30949.863
226 | 24 | 3.5 | 20.5 |  |  | 226 | 20.5 | 20.5 | 8 | 0.35021 | 7.6498 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1289.5776 | 30949.863
227 | 24 | 3.5 | 20.5 |  |  | 227 | 20.5 | 20.5 | 8 | 0.35021 | 7.6498 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1289.5776 | 30949.863
228 | 24 | 3.5 | 20.5 |  |  | 228 | 20.5 | 20.5 | 8 | 0.35021 | 7.6498 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1289.5776 | 30949.863
229 | 24 | 3.5 | 20.5 |  |  | 229 | 20.5 | 20.5 | 8 | 0.35021 | 7.6498 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1289.5776 | 30949.863
230 | 24 | 3.5 | 20.5 |  |  | 230 | 20.5 | 20.5 | 8 | 0.35021 | 7.6498 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1289.5776 | 30949.863
231 | 24.15 | 3.5 | 20.65 |  |  | 231 | 20.65 | 20.65 | 8 | 0.35535 | 7.6446 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1298.1401 | 31155.3623
232 | 24.15 | 3.5 | 20.65 |  |  | 232 | 20.65 | 20.65 | 8 | 0.35535 | 7.6446 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1298.1401 | 31155.3623
233 | 24.45 | 3.5 | 20.95 |  |  | 233 | 20.95 | 20.95 | 8 | 0.36575 | 7.6342 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1315.2076 | 31564.9822
234 | 24.45 | 3.5 | 20.95 |  |  | 234 | 20.95 | 20.95 | 8 | 0.36575 | 7.6342 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1315.2076 | 31564.9822
235 | 24.45 | 3.5 | 20.95 |  |  | 235 | 20.95 | 20.95 | 8 | 0.36575 | 7.6342 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1315.2076 | 31564.9822
236 | 24.6 | 3.5 | 21.1 |  |  | 236 | 21.1 | 21.1 | 8 | 0.37101 | 7.629 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1323.7123 | 31769.096
237 | 24.6 | 3.5 | 21.1 |  |  | 237 | 21.1 | 21.1 | 8 | 0.37101 | 7.629 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1323.7123 | 31769.096
238 | 24.6 | 3.5 | 21.1 |  |  | 238 | 21.1 | 21.1 | 8 | 0.37101 | 7.629 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1323.7123 | 31769.096
239 | 24.75 | 3.5 | 21.25 |  |  | 239 | 21.25 | 21.25 | 8 | 0.3763 | 7.6237 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1332.1976 | 31972.7414
240 | 24.9 | 3.5 | 21.4 |  |  | 240 | 21.4 | 21.4 | 8 | 0.38163 | 7.6184 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1340.6631 | 32175.915
241 | 24.9 | 3.5 | 21.4 |  |  | 241 | 21.4 | 21.4 | 8 | 0.38163 | 7.6184 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1340.6631 | 32175.915
242 | 25.05 | 3.5 | 21.55 |  |  | 242 | 21.55 | 21.55 | 8 | 0.387 | 7.613 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1349.1089 | 32378.6135
243 | 25.05 | 3.5 | 21.55 |  |  | 243 | 21.55 | 21.55 | 8 | 0.387 | 7.613 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1349.1089 | 32378.6135
244 | 25.05 | 3.5 | 21.55 |  |  | 244 | 21.55 | 21.55 | 8 | 0.387 | 7.613 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1349.1089 | 32378.6135
245 | 25.2 | 3.5 | 21.7 |  |  | 245 | 21.7 | 21.7 | 8 | 0.39241 | 7.6076 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1357.5347 | 32580.8334
246 | 25.35 | 3.5 | 21.85 |  |  | 246 | 21.85 | 21.85 | 8 | 0.39785 | 7.6021 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1365.9405 | 32782.5716
247 | 25.35 | 3.5 | 21.85 |  |  | 247 | 21.85 | 21.85 | 8 | 0.39785 | 7.6021 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1365.9405 | 32782.5716
248 | 25.65 | 3.5 | 22.15 |  |  | 248 | 22.15 | 22.15 | 8 | 0.40885 | 7.5911 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2233 | 24 | 1382.6912 | 33184.5892
249 | 26.25 | 3.5 | 22.75 |  |  | 249 | 22.75 | 22.75 | 8 | 0.4313 | 7.5687 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1423.812 | 34171.4891
250 | 26.25 | 3.5 | 22.75 |  |  | 250 | 22.75 | 22.75 | 8 | 0.4313 | 7.5687 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1423.812 | 34171.4891
251 | 26.25 | 3.5 | 22.75 |  |  | 251 | 22.75 | 22.75 | 8 | 0.4313 | 7.5687 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1423.812 | 34171.4891
252 | 26.25 | 3.5 | 22.75 |  |  | 252 | 22.75 | 22.75 | 8 | 0.4313 | 7.5687 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1423.812 | 34171.4891
253 | 26.55 | 3.5 | 23.05 |  |  | 253 | 23.05 | 23.05 | 8 | 0.44275 | 7.5572 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1440.4052 | 34569.7255
254 | 26.55 | 3.5 | 23.05 |  |  | 254 | 23.05 | 23.05 | 8 | 0.44275 | 7.5572 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1440.4052 | 34569.7255
255 | 26.7 | 3.5 | 23.2 |  |  | 255 | 23.2 | 23.2 | 8 | 0.44853 | 7.5515 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1448.6697 | 34768.0734
256 | 26.85 | 3.5 | 23.35 |  |  | 256 | 23.35 | 23.35 | 8 | 0.45435 | 7.5456 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1456.9126 | 34965.9034
257 | 27 | 3.5 | 23.5 |  |  | 257 | 23.5 | 23.5 | 8 | 0.46021 | 7.5398 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1465.1338 | 35163.2121
258 | 27 | 3.5 | 23.5 |  |  | 258 | 23.5 | 23.5 | 8 | 0.46021 | 7.5398 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1465.1338 | 35163.2121
259 | 27.3 | 3.5 | 23.8 |  |  | 259 | 23.8 | 23.8 | 8 | 0.47203 | 7.528 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1481.5105 | 35556.252
260 | 27.45 | 3.5 | 23.95 |  |  | 260 | 23.95 | 23.95 | 8 | 0.478 | 7.522 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1489.6657 | 35751.9767
261 | 27.45 | 3.5 | 23.95 |  |  | 261 | 23.95 | 23.95 | 8 | 0.478 | 7.522 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1489.6657 | 35751.9767
262 | 27.45 | 3.5 | 23.95 |  |  | 262 | 23.95 | 23.95 | 8 | 0.478 | 7.522 | 0.905 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.2689 | 24 | 1489.6657 | 35751.9767
263 | 27.75 | 3.5 | 24.25 |  |  | 263 | 24.25 | 24.25 | 8 | 0.49005 | 7.5099 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3146 | 24 | 1514.229 | 36341.497
264 | 27.9 | 3.5 | 24.4 |  |  | 264 | 24.4 | 24.4 | 8 | 0.49613 | 7.5039 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3146 | 24 | 1522.3617 | 36536.6798
265 | 27.9 | 3.5 | 24.4 |  |  | 265 | 24.4 | 24.4 | 8 | 0.49613 | 7.5039 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3146 | 24 | 1522.3617 | 36536.6798
266 | 28.2 | 3.5 | 24.7 |  |  | 266 | 24.7 | 24.7 | 8 | 0.50841 | 7.4916 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3146 | 24 | 1538.5583 | 36925.3989
267 | 28.95 | 3.5 | 25.45 |  |  | 267 | 25.45 | 25.45 | 8 | 0.53975 | 7.4602 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3146 | 24 | 1578.6431 | 37887.4339
268 | 28.95 | 3.5 | 25.45 |  |  | 268 | 25.45 | 25.45 | 8 | 0.53975 | 7.4602 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3146 | 24 | 1578.6431 | 37887.4339
269 | 28.95 | 3.5 | 25.45 |  |  | 269 | 25.45 | 25.45 | 8 | 0.53975 | 7.4602 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3146 | 24 | 1578.6431 | 37887.4339
270 | 29.7 | 3.5 | 26.2 |  |  | 270 | 26.2 | 26.2 | 8 | 0.57203 | 7.428 | 0.9125 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3375 | 24 | 1622.5781 | 38941.8754
271 | 30 | 3.5 | 26.5 |  |  | 271 | 26.5 | 26.5 | 8 | 0.58521 | 7.4148 | 0.9125 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3375 | 24 | 1638.2464 | 39317.9126
272 | 31.05 | 3.5 | 27.55 |  |  | 272 | 27.55 | 27.55 | 8 | 0.6325 | 7.3675 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1696.9312 | 40726.3483
273 | 31.05 | 3.5 | 27.55 |  |  | 273 | 27.55 | 27.55 | 8 | 0.6325 | 7.3675 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1696.9312 | 40726.3483
274 | 31.35 | 3.5 | 27.85 |  |  | 274 | 27.85 | 27.85 | 8 | 0.64635 | 7.3536 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1712.1848 | 41092.4352
275 | 32.55 | 3.5 | 29.05 |  |  | 275 | 29.05 | 29.05 | 8 | 0.70325 | 7.2967 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.406 | 24 | 1781.8241 | 42763.7773
276 | 32.55 | 3.5 | 29.05 |  |  | 276 | 29.05 | 29.05 | 8 | 0.70325 | 7.2967 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.406 | 24 | 1781.8241 | 42763.7773
277 | 32.55 | 3.5 | 29.05 |  |  | 277 | 29.05 | 29.05 | 8 | 0.70325 | 7.2967 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.406 | 24 | 1781.8241 | 42763.7773
278 | 32.85 | 3.5 | 29.35 |  |  | 278 | 29.35 | 29.35 | 8 | 0.71785 | 7.2821 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.406 | 24 | 1796.6229 | 43118.9505
279 | 32.85 | 3.5 | 29.35 |  |  | 279 | 29.35 | 29.35 | 8 | 0.71785 | 7.2821 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.406 | 24 | 1796.6229 | 43118.9505
280 | 33.15 | 3.5 | 29.65 |  |  | 280 | 29.65 | 29.65 | 8 | 0.7326 | 7.2674 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.406 | 24 | 1811.3108 | 43471.4591
281 | 33.75 | 3.5 | 30.25 |  |  | 281 | 30.25 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
282 | 34.8 | 3.5 | 31.3 |  |  | 282 | 31.3 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
283 | 35.1 | 3.5 | 31.6 |  |  | 283 | 31.6 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
284 | 35.1 | 3.5 | 31.6 |  |  | 284 | 31.6 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
285 | 35.25 | 3.5 | 31.75 |  |  | 285 | 31.75 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
286 | 36 | 3.5 | 32.5 |  |  | 286 | 32.5 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
287 | 36 | 3.5 | 32.5 |  |  | 287 | 32.5 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
288 | 36 | 3.5 | 32.5 |  |  | 288 | 32.5 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
289 | 36 | 3.5 | 32.5 |  |  | 289 | 32.5 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
290 | 36.75 | 3.5 | 33.25 |  |  | 290 | 33.25 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
291 | 36.9 | 3.5 | 33.4 |  |  | 291 | 33.4 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
292 | 37.05 | 3.5 | 33.55 |  |  | 292 | 33.55 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
293 | 37.2 | 3.5 | 33.7 |  |  | 293 | 33.7 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
294 | 37.2 | 3.5 | 33.7 |  |  | 294 | 33.7 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
295 | 37.5 | 3.5 | 34 |  |  | 295 | 34 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
296 | 38.1 | 3.5 | 34.6 |  |  | 296 | 34.6 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
297 | 38.1 | 3.5 | 34.6 |  |  | 297 | 34.6 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
298 | 39.6 | 3.5 | 36.1 |  |  | 298 | 36.1 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
299 | 39.75 | 3.5 | 36.25 |  |  | 299 | 36.25 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
300 | 40.05 | 3.5 | 36.55 |  |  | 300 | 36.55 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
301 | 40.05 | 3.5 | 36.55 |  |  | 301 | 36.55 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
302 | 40.35 | 3.5 | 36.85 |  |  | 302 | 36.85 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
303 | 40.35 | 3.5 | 36.85 |  |  | 303 | 36.85 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
304 | 41.25 | 3.5 | 37.75 |  |  | 304 | 37.75 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
305 | 41.55 | 3.5 | 38.05 |  |  | 305 | 38.05 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
306 | 43.2 | 3.5 | 39.7 |  |  | 306 | 39.7 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
307 | 43.35 | 3.5 | 39.85 |  |  | 307 | 39.85 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
308 | 44.1 | 3.5 | 40.6 |  |  | 308 | 40.6 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
309 | 44.1 | 3.5 | 40.6 |  |  | 309 | 40.6 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
310 | 44.4 | 3.5 | 40.9 |  |  | 310 | 40.9 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
311 | 44.4 | 3.5 | 40.9 |  |  | 311 | 40.9 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
312 | 44.55 | 3.5 | 41.05 |  |  | 312 | 41.05 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
313 | 44.85 | 3.5 | 41.35 |  |  | 313 | 41.35 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
314 | 45.9 | 3.5 | 42.4 |  |  | 314 | 42.4 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
315 | 45.9 | 3.5 | 42.4 |  |  | 315 | 42.4 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
316 | 46.2 | 3.5 | 42.7 |  |  | 316 | 42.7 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
317 | 46.8 | 3.5 | 43.3 |  |  | 317 | 43.3 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
318 | 47.1 | 3.5 | 43.6 |  |  | 318 | 43.6 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
319 | 48.45 | 3.5 | 44.95 |  |  | 319 | 44.95 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
320 | 48.6 | 3.5 | 45.1 |  |  | 320 | 45.1 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
321 | 49.2 | 3.5 | 45.7 |  |  | 321 | 45.7 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
322 | 49.5 | 3.5 | 46 |  |  | 322 | 46 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
323 | 49.5 | 3.5 | 46 |  |  | 323 | 46 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
324 | 49.95 | 3.5 | 46.45 |  |  | 324 | 46.45 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
325 | 50.1 | 3.5 | 46.6 |  |  | 325 | 46.6 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
326 | 50.4 | 3.5 | 46.9 |  |  | 326 | 46.9 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
327 | 50.4 | 3.5 | 46.9 |  |  | 327 | 46.9 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
328 | 51.15 | 3.5 | 47.65 |  |  | 328 | 47.65 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
329 | 52.35 | 3.5 | 48.85 |  |  | 329 | 48.85 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
330 | 52.35 | 3.5 | 48.85 |  |  | 330 | 48.85 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
331 | 52.35 | 3.5 | 48.85 |  |  | 331 | 48.85 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
332 | 53.1 | 3.5 | 49.6 |  |  | 332 | 49.6 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
333 | 54.15 | 3.5 | 50.65 |  |  | 333 | 50.65 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
334 | 58.95 | 3.5 | 55.45 |  |  | 334 | 55.45 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
335 | 58.95 | 3.5 | 55.45 |  |  | 335 | 55.45 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
336 | 59.55 | 3.5 | 56.05 |  |  | 336 | 56.05 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
337 | 61.35 | 3.5 | 57.85 |  |  | 337 | 57.85 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
338 | 63.15 | 3.5 | 59.65 |  |  | 338 | 59.65 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
339 | 65.55 | 3.5 | 62.05 |  |  | 339 | 62.05 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
340 | 69.45 | 3.5 | 65.95 |  |  | 340 | 65.95 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
341 | 72.9 | 3.5 | 69.4 |  |  | 341 | 69.4 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
342 | 73.5 | 3.5 | 70 |  |  | 342 | 70 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
343 | 74.55 | 3.5 | 71.05 |  |  | 343 | 71.05 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
344 | 76.05 | 3.5 | 72.55 |  |  | 344 | 72.55 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
345 | 76.5 | 3.5 | 73 |  |  | 345 | 73 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
346 | 78.15 | 3.5 | 74.65 |  |  | 346 | 74.65 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
347 | 78.9 | 3.5 | 75.4 |  |  | 347 | 75.4 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
348 | 79.35 | 3.5 | 75.85 |  |  | 348 | 75.85 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
349 | 80.1 | 3.5 | 76.6 |  |  | 349 | 76.6 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
350 | 80.85 | 3.5 | 77.35 |  |  | 350 | 77.35 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
351 | 81.6 | 3.5 | 78.1 |  |  | 351 | 78.1 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
352 | 82.35 | 3.5 | 78.85 |  |  | 352 | 78.85 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
353 | 82.5 | 3.5 | 79 |  |  | 353 | 79 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
354 | 84 | 3.5 | 80.5 |  |  | 354 | 80.5 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
355 | 84 | 3.5 | 80.5 |  |  | 355 | 80.5 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
356 | 85.5 | 3.5 | 82 |  |  | 356 | 82 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
357 | 86.4 | 3.5 | 82.9 |  |  | 357 | 82.9 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
358 | 88.95 | 3.5 | 85.45 |  |  | 358 | 85.45 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
359 | 89.4 | 3.5 | 85.9 |  |  | 359 | 85.9 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
360 | 89.85 | 3.5 | 86.35 |  |  | 360 | 86.35 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
361 | 92.25 | 3.5 | 88.75 |  |  | 361 | 88.75 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
362 | 92.25 | 3.5 | 88.75 |  |  | 362 | 88.75 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
363 | 92.25 | 3.5 | 88.75 |  |  | 363 | 88.75 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
364 | 92.25 | 3.5 | 88.75 |  |  | 364 | 88.75 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
365 | 93.9 | 3.5 | 90.4 |  |  | 365 | 90.4 | 30 | 8 | 0.75 | 7.25 | 0.915 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 8.3603 | 24 | 1818.3684 | 43640.8407
[17 empty] | Producción bruta total kWh |  | 9626403.5793
[17 empty] | Potencia punto frontera kW |  | 1818.3684
[17 empty] | Pérdidas por indisponibilidad 2% |  | 192528.0716
[17 empty] | Producción neta total kWh |  | 9433875.5077
Rendimientos Kaplan
% caudal | Rendimiento
0% | 0
10% | 0
20% | 0.71
30% | 0.79
35% | 0.82
40% | 0.85
45% | 0.86
50% | 0.87
55% | 0.88
60% | 0.89
65% | 0.9
70% | 0.9
75% | 0.905
80% | 0.91
85% | 0.9125
90% | 0.915
95% | 0.92
100% | 0.915

## SignificafoAbreviaturas
Q MIN TURB: | Caudal mínimo turbinable (caudal de arranque de la turbina)
P front. [kW] | Potencia máxima entregada en punto frontera (bornes de transformador). [kW]
K pérdidas: | Coeficiente de pérdidas de carga a caudales parciales (K x Q^2 = pérdida de carga para caudal Q) [adimensional]
Horas equiv. | Horas equivalentes [h]
Factor Pl. | Factor de planta [adimensional]
Q - Qec (m3/s) | Caudal natural menos caudal ecológico [m3/s]
Hbruto (m) | Salto bruto [m]
Pérd (m) | Pérdida de carga (en su caso, a cargas parciales) [m]
Hneto (m) | Salto neto [m]
R turb | Rendimiento de la turbina (a cargas parciales, en su caso) [adimensional]
R gener | Rendimiento generador [adimensional]
Rtr | Rendimiento transformador [adimensional]
Perd. autoc | Pérdidas de la central por autoconsumo [tanto por uno]
ROG | Factor energético global [m/s2]. Producto de los rendimientos por la aceleración de la gravedad
Pot. (KW) | Potencia entregada en punto frontera (bornes de transformador) a cargas parciales. [kW]
Prod.(Kwh) | Producción entregada en punto frontera (bornes de transformador) a cargas parciales. [kWh]